## TEPLOTA VÝSTUPU 25°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 05/06
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 5.5 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 6.5 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.3938 | 9.3938 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.0687 | 10.0687 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 5.4027 | 11.4027 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 5.9159 | 11.9159 |  |  | 20
| 7 | 6.6233 | 12.6233 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 6.6556 | 12.6556 |  |  | -15
| 25 | 6.4771 | 12.4771 |  |  | -17
| 35 | 6.5148 | 12.5148 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 6.5
| Tepelná ztráta: | 0 | 6.5 | kW |  | -12 | 6.5
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 6.5
| Y | 0 | 6.5 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 6.5
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.24074 | 3.6111
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -7.2611 | 5.3592 | 6.0356 | 2.1581
| -7.2611 | 5.3592 | 6.0356 | 2.1581
| -7.2611 | 0 | 6.0356 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.3938 | 8.4259 | 5.0321 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.0687 | 7.2222 | 3.1535 | 1 |  | -15 | 4.0687 | 7.2222
| -7 | 5.4027 | 5.2963 | -0.10642 | 0 |  | -7 | 5.4027 | 5.2963
| 2 | 5.9159 | 3.1296 | -2.7863 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 6.6233 | 1.9259 | -4.6974 | 0 |  | Slope | 0.16675 | -0.24074
| 14 | 6.6556 | 0.24074 | -6.4148 | 0 |  | Intercept | 6.57 | 3.6111
| 25 | 6.4771 | -2.4074 | -8.8845 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 6.5148 | -4.8148 | -11.3296 | 1 |  | X= |  | 5.3592
| 0 | 0 | 3.6111 | 3.6111 | 0 |  | Y= |  | -7.2611
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.3938 | 8.4259 | -0.96788 | 0 | 8 | X | Y1 | Y2
| -15 | 10.0687 | 7.2222 | -2.8465 | 0 |  | 35 | 12.5148 | -4.8148
| -7 | 11.4027 | 5.2963 | -6.1064 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6111
| 2 | 11.9159 | 3.1296 | -8.7863 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.6233 | 1.9259 | -10.6974 | 0 |  | Slope | 0.35757 | -0.24074
| 14 | 12.6556 | 0.24074 | -12.4148 | 0 |  | Intercept | 0 | 3.6111
| 25 | 12.4771 | -2.4074 | -14.8845 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 12.5148 | -4.8148 | -17.3296 | 1 |  | X= |  | 2.1581
| 0 | 0 | 3.6111 | 3.6111 | 0 |  | Y= |  | 6.0356
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 6.5
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -650 | -7800
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.3938 | 5200 | 5196.6062 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.0687 | 1950 | 1945.9313 | 1 |  | -15 | 4.0687 | 1950
| -7 | 5.4027 | -3250 | -3255.4027 | 0 |  | -7 | 5.4027 | -3250
| 2 | 5.9159 | -9100 | -9105.9159 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 6.6233 | -12350 | -12356.6233 | 0 |  | Slope | 0.16675 | -650
| 14 | 6.6556 | -16900 | -16906.6556 | 0 |  | Intercept | 6.57 | -7800
| 25 | 6.4771 | -24050 | -24056.4771 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 6.5148 | -30550 | -30556.5148 | 0 |  | Y= |  | 4.5678 | 4.5678
| 0 | 0 | -7800 | -7800 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.3938 | 5200 | 5190.6062 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 10.0687 | 1950 | 1939.9313 | 1 |  | -15 | 10.0687 | 1950
| -7 | 11.4027 | -3250 | -3261.4027 | 0 |  | -7 | 11.4027 | -3250
| 2 | 11.9159 | -9100 | -9111.9159 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.6233 | -12350 | -12362.6233 | 0 |  | Slope | 0.16675 | -650
| 14 | 12.6556 | -16900 | -16912.6556 | 0 |  | Intercept | 12.57 | -7800
| 25 | 12.4771 | -24050 | -24062.4771 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 12.5148 | -30550 | -30562.5148 | 0 |  | Y= |  | 10.5662 | 10.5662
| 0 | 0 | -7800 | -7800 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 05/06
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -11 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 6 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 7 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.1531 | 9.1531 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 3.7711 | 9.7711 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 4.8874 | 10.8874 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 5.6801 | 11.6801 |  |  | 20
| 7 | 6.1745 | 12.1745 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 6.4348 | 12.4348 |  |  | -15
| 25 | 5.9677 | 11.9677 |  |  | -17
| 35 | 6.3404 | 12.3404 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -11 | °C |  | -20 | 7
| Tepelná ztráta: | 0 | 7 | kW |  | -11 | 7
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -11 | -11 |  | -11 | 7
| Y | 0 | 7 | 0 |  | -11 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -11 | 7
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.26923 | 4.0385
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -4.1014 | 5.1427 | -19.3128 | 9.2381
| -4.1014 | 5.1427 | -19.3128 | 9.2381
| -4.1014 | 0 | -19.3128 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.1531 | 9.4231 | 6.27 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 3.7711 | 8.0769 | 4.3058 | 0 |  | -7 | 4.8874 | 5.9231
| -7 | 4.8874 | 5.9231 | 1.0357 | 1 |  | 2 | 5.6801 | 3.5
| 2 | 5.6801 | 3.5 | -2.1801 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 6.1745 | 2.1538 | -4.0207 | 0 |  | Slope | 0.088077 | -0.26923
| 14 | 6.4348 | 0.26923 | -6.1656 | 0 |  | Intercept | 5.5039 | 4.0385
| 25 | 5.9677 | -2.6923 | -8.66 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 6.3404 | -5.3846 | -11.7251 | 1 |  | X= |  | 5.1427
| 0 | 0 | 4.0385 | 4.0385 | 0 |  | Y= |  | -4.1014
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.1531 | 9.4231 | 0.26996 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.7711 | 8.0769 | -1.6942 | 0 |  | -20 | 9.1531 | 9.4231
| -7 | 10.8874 | 5.9231 | -4.9643 | 0 |  | -15 | 9.7711 | 8.0769
| 2 | 11.6801 | 3.5 | -8.1801 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.1745 | 2.1538 | -10.0207 | 0 |  | Slope | 0.12359 | -0.26923
| 14 | 12.4348 | 0.26923 | -12.1656 | 0 |  | Intercept | 11.625 | 4.0385
| 25 | 11.9677 | -2.6923 | -14.66 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 12.3404 | -5.3846 | -17.7251 | 1 |  | X= |  | 9.2381
| 0 | 0 | 4.0385 | 4.0385 | 0 |  | Y= |  | -19.3128
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -11.01 | 7
| 2 | -11 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -700 | -7700
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.1531 | 6300 | 6296.8469 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 3.7711 | 2800 | 2796.2289 | 1 |  | -15 | 3.7711 | 2800
| -7 | 4.8874 | -2800 | -2804.8874 | 0 |  | -7 | 4.8874 | -2800
| 2 | 5.6801 | -9100 | -9105.6801 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 6.1745 | -12600 | -12606.1745 | 0 |  | Slope | 0.13954 | -700
| 14 | 6.4348 | -17500 | -17506.4348 | 0 |  | Intercept | 5.8642 | -7700
| 25 | 5.9677 | -25200 | -25205.9677 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 6.3404 | -32200 | -32206.3404 | 0 |  | Y= |  | 4.3284 | 4.3284
| 0 | 0 | -7700 | -7700 | 0 |  | X= |  | -11 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.1531 | 6300 | 6290.8469 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.7711 | 2800 | 2790.2289 | 1 |  | -15 | 9.7711 | 2800
| -7 | 10.8874 | -2800 | -2810.8874 | 0 |  | -7 | 10.8874 | -2800
| 2 | 11.6801 | -9100 | -9111.6801 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.1745 | -12600 | -12612.1745 | 0 |  | Slope | 0.13954 | -700
| 14 | 12.4348 | -17500 | -17512.4348 | 0 |  | Intercept | 11.8642 | -7700
| 25 | 11.9677 | -25200 | -25211.9677 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 12.3404 | -32200 | -32212.3404 | 0 |  | Y= |  | 10.3272 | 10.3272
| 0 | 0 | -7700 | -7700 | 0 |  | X= |  | -11 | -20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 05/06
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 5 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 6 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 2.4197 | 8.4197 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 3.0494 | 9.0494 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 4.2105 | 10.2105 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 5.077 | 11.077 |  |  | 20
| 7 | 5.8932 | 11.8932 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 6.3705 | 12.3705 |  |  | -15
| 25 | 6.2026 | 12.2026 |  |  | -17
| 35 | 5.9384 | 11.9384 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -20 | 6
| Tepelná ztráta: | 0 | 6 | kW |  | -15 | 6
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 6
| Y | 0 | 6 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 6
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.2 | 3
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -6.3604 | 4.2721 | 5.5443 | 1.8911
| -6.3604 | 4.2721 | 5.5443 | 1.8911
| -6.3604 | 0 | 5.5443 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 2.4197 | 7 | 4.5803 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 3.0494 | 6 | 2.9506 | 0 |  | -7 | 4.2105 | 4.4
| -7 | 4.2105 | 4.4 | 0.1895 | 1 |  | 2 | 5.077 | 2.6
| 2 | 5.077 | 2.6 | -2.477 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.8932 | 1.6 | -4.2932 | 0 |  | Slope | 0.09628 | -0.2
| 14 | 6.3705 | 0.2 | -6.1705 | 0 |  | Intercept | 4.8845 | 3
| 25 | 6.2026 | -2 | -8.2026 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 5.9384 | -4 | -9.9384 | 1 |  | X= |  | 4.2721
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | Y= |  | -6.3604
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 8.4197 | 7 | -1.4197 | 0 | 8 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.0494 | 6 | -3.0494 | 0 |  | 35 | 11.9384 | -4
| -7 | 10.2105 | 4.4 | -5.8105 | 0 |  | 0 | 0 | 3
| 2 | 11.077 | 2.6 | -8.477 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.8932 | 1.6 | -10.2932 | 0 |  | Slope | 0.3411 | -0.2
| 14 | 12.3705 | 0.2 | -12.1705 | 0 |  | Intercept | 8.8818e-16 | 3
| 25 | 12.2026 | -2 | -14.2026 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 11.9384 | -4 | -15.9384 | 1 |  | X= |  | 1.8911
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | Y= |  | 5.5443
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 6
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -600 | -9000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 2.4197 | 3000 | 2997.5803 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 3.0494 | 0 | -3.0494 | 0 |  | -20 | 2.4197 | 3000
| -7 | 4.2105 | -4800 | -4804.2105 | 0 |  | -15 | 3.0494 | 0
| 2 | 5.077 | -10200 | -10205.077 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.8932 | -13200 | -13205.8932 | 0 |  | Slope | 0.12594 | -600
| 14 | 6.3705 | -17400 | -17406.3705 | 0 |  | Intercept | 4.9386 | -9000
| 25 | 6.2026 | -24000 | -24006.2026 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 5.9384 | -30000 | -30005.9384 | 0 |  | Y= |  | 3.0488 | 3.0488
| 0 | 0 | -9000 | -9000 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 8.4197 | 3000 | 2991.5803 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.0494 | 0 | -9.0494 | 0 |  | -20 | 8.4197 | 3000
| -7 | 10.2105 | -4800 | -4810.2105 | 0 |  | -15 | 9.0494 | 0
| 2 | 11.077 | -10200 | -10211.077 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.8932 | -13200 | -13211.8932 | 0 |  | Slope | 0.12594 | -600
| 14 | 12.3705 | -17400 | -17412.3705 | 0 |  | Intercept | 10.9386 | -9000
| 25 | 12.2026 | -24000 | -24012.2026 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 11.9384 | -30000 | -30011.9384 | 0 |  | Y= |  | 9.0475 | 9.0475
| 0 | 0 | -9000 | -9000 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 05/06
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -13 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 5 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Otopná tělesa | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 6.6 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  |  | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 2.9176 | 8.9176 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 4.1281 | 10.1281 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 4.7008 | 10.7008 |  |  | 20
| 7 | 5.7443 | 11.7443 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 5.9223 | 11.9223 |  |  | -15
| 25 | 5.5202 | 11.5202 |  |  | -17
| 35 | 5.4699 | 11.4699 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -13 | °C |  | -15 | 6.6
| Tepelná ztráta: | 0 | 6.6 | kW |  | -13 | 6.6
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -13 | -13 |  | -13 | 6.6
| Y | 0 | 6.6 | 0 |  | -13 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -13 | 6.6
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.23571 | 3.5357
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -3.4669 | 4.3529 | -15.9143 | 7.2869
| -3.4669 | 4.3529 | -15.9143 | 7.2869
| -3.4669 | 0 | -15.9143 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 2.9176 | 7.0714 | 4.1538 | 0 |  | -7 | 4.1281 | 5.1857
| -7 | 4.1281 | 5.1857 | 1.0576 | 1 |  | 2 | 4.7008 | 3.0643
| 2 | 4.7008 | 3.0643 | -1.6365 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.7443 | 1.8857 | -3.8585 | 0 |  | Slope | 0.063631 | -0.23571
| 14 | 5.9223 | 0.23571 | -5.6866 | 0 |  | Intercept | 4.5735 | 3.5357
| 25 | 5.5202 | -2.3571 | -7.8773 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 5.4699 | -4.7143 | -10.1842 | 1 |  | X= |  | 4.3529
| 0 | 0 | 3.5357 | 3.5357 | 0 |  | Y= |  | -3.4669
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 8.25 | 8.25 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.9176 | 7.0714 | -1.8462 | 0 |  | -20 | 0 | 8.25
| -7 | 10.1281 | 5.1857 | -4.9424 | 0 |  | -15 | 8.9176 | 7.0714
| 2 | 10.7008 | 3.0643 | -7.6365 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.7443 | 1.8857 | -9.8585 | 0 |  | Slope | 1.7835 | -0.23571
| 14 | 11.9223 | 0.23571 | -11.6866 | 0 |  | Intercept | 35.6704 | 3.5357
| 25 | 11.5202 | -2.3571 | -13.8773 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 11.4699 | -4.7143 | -16.1842 | 1 |  | X= |  | 7.2869
| 0 | 0 | 3.5357 | 3.5357 | 0 |  | Y= |  | -15.9143
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -13.01 | 6.6
| 2 | -13 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -660 | -8580
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 2.9176 | 1320 | 1317.0824 | 1 |  | -15 | 2.9176 | 1320
| -7 | 4.1281 | -3960 | -3964.1281 | 0 |  | -7 | 4.1281 | -3960
| 2 | 4.7008 | -9900 | -9904.7008 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.7443 | -13200 | -13205.7443 | 0 |  | Slope | 0.15131 | -660
| 14 | 5.9223 | -17820 | -17825.9223 | 0 |  | Intercept | 5.1873 | -8580
| 25 | 5.5202 | -25080 | -25085.5202 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 5.4699 | -31680 | -31685.4699 | 0 |  | Y= |  | 3.2195 | 3.2195
| 0 | 0 | -8580 | -8580 | 0 |  | X= |  | -13 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.9176 | 1320 | 1311.0824 | 1 |  | -15 | 8.9176 | 1320
| -7 | 10.1281 | -3960 | -3970.1281 | 0 |  | -7 | 10.1281 | -3960
| 2 | 10.7008 | -9900 | -9910.7008 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.7443 | -13200 | -13211.7443 | 0 |  | Slope | 0.15131 | -660
| 14 | 11.9223 | -17820 | -17831.9223 | 0 |  | Intercept | 11.1873 | -8580
| 25 | 11.5202 | -25080 | -25091.5202 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 11.4699 | -31680 | -31691.4699 | 0 |  | Y= |  | 9.2181 | 9.2181
| 0 | 0 | -8580 | -8580 | 0 |  | X= |  | -13 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 60°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 05/06
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 20 | °C
Tepelná ztráta: |  | 4.7 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 5.7 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
Y)Ú)Ú
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  |  | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 2.4661 | 8.4661 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 3.3161 | 9.3161 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 4.4064 | 10.4064 |  |  | 20
| 7 | 4.9749 | 10.9749 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 5.3119 | 11.3119 |  |  | -15
| 25 | 4.6879 | 10.6879 |  |  | -17
| 35 | 4.865 | 10.865 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 20 | -12 | °C |  | -15 | 5.7
| Tepelná ztráta: | 0 | 5.7 | kW |  | -12 | 5.7
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 20 | -12 | -12 |  | -12 | 5.7
| Y | 0 | 5.7 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 20 | 0
| 2 | -12 | 5.7
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.17813 | 3.5625
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -2.0103 | 3.9206 | -16.1926 | 6.4468
| -2.0103 | 3.9206 | -16.1926 | 6.4468
| -2.0103 | 0 | -16.1926 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 7.125 | 7.125 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 2.4661 | 6.2344 | 3.7683 | 0 |  | -7 | 3.3161 | 4.8094
| -7 | 3.3161 | 4.8094 | 1.4933 | 1 |  | 2 | 4.4064 | 3.2062
| 2 | 4.4064 | 3.2062 | -1.2002 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 4.9749 | 2.3156 | -2.6593 | 0 |  | Slope | 0.12115 | -0.17813
| 14 | 5.3119 | 1.0688 | -4.2431 | 0 |  | Intercept | 4.1641 | 3.5625
| 25 | 4.6879 | -0.89062 | -5.5785 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 4.865 | -2.6719 | -7.5369 | 1 |  | X= |  | 3.9206
| 0 | 0 | 3.5625 | 3.5625 | 0 |  | Y= |  | -2.0103
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 7.125 | 7.125 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.4661 | 6.2344 | -2.2317 | 0 |  | -20 | 0 | 7.125
| -7 | 9.3161 | 4.8094 | -4.5067 | 0 |  | -15 | 8.4661 | 6.2344
| 2 | 10.4064 | 3.2062 | -7.2002 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 10.9749 | 2.3156 | -8.6593 | 0 |  | Slope | 1.6932 | -0.17813
| 14 | 11.3119 | 1.0688 | -10.2431 | 0 |  | Intercept | 33.8642 | 3.5625
| 25 | 10.6879 | -0.89062 | -11.5785 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 10.865 | -2.6719 | -13.5369 | 1 |  | X= |  | 6.4468
| 0 | 0 | 3.5625 | 3.5625 | 0 |  | Y= |  | -16.1926
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 5.7
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -570 | -6840
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 4560 | 4560 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 2.4661 | 1710 | 1707.5339 | 1 |  | -15 | 2.4661 | 1710
| -7 | 3.3161 | -2850 | -2853.3161 | 0 |  | -7 | 3.3161 | -2850
| 2 | 4.4064 | -7980 | -7984.4064 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 4.9749 | -10830 | -10834.9749 | 0 |  | Slope | 0.10625 | -570
| 14 | 5.3119 | -14820 | -14825.3119 | 0 |  | Intercept | 4.0598 | -6840
| 25 | 4.6879 | -21090 | -21094.6879 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 4.865 | -26790 | -26794.865 | 0 |  | Y= |  | 2.7843 | 2.7843
| 0 | 0 | -6840 | -6840 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 4560 | 4560 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.4661 | 1710 | 1701.5339 | 1 |  | -15 | 8.4661 | 1710
| -7 | 9.3161 | -2850 | -2859.3161 | 0 |  | -7 | 9.3161 | -2850
| 2 | 10.4064 | -7980 | -7990.4064 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 10.9749 | -10830 | -10840.9749 | 0 |  | Slope | 0.10625 | -570
| 14 | 11.3119 | -14820 | -14831.3119 | 0 |  | Intercept | 10.0598 | -6840
| 25 | 10.6879 | -21090 | -21100.6879 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 10.865 | -26790 | -26800.865 | 0 |  | Y= |  | 8.7832 | 8.7832
| 0 | 0 | -6840 | -6840 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz