## TEPLOTA VÝSTUPU 25°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 08/10
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 6 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 7 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 4.8609 | 10.8609 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.8002 | 12.8002 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 9.1103 | 15.1103 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 10.7125 | 16.7125 |  |  | 20
| 7 | 11.073 | 17.073 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 10.8005 | 16.8005 |  |  | -15
| 25 | 10.0597 | 16.0597 |  |  | -17
| 35 | 10.3996 | 16.3996 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 7
| Tepelná ztráta: | 0 | 7 | kW |  | -12 | 7
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 7
| Y | 0 | 7 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 7
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.25926 | 3.8889
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -13.2162 | 7.3153 | 5.3432 | 2.5036
| -13.2162 | 7.3153 | 5.3432 | 2.5036
| -13.2162 | 0 | 5.3432 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.8609 | 9.0741 | 4.2131 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.8002 | 7.7778 | 0.97757 | 1 |  | -15 | 6.8002 | 7.7778
| -7 | 9.1103 | 5.7037 | -3.4066 | 0 |  | -7 | 9.1103 | 5.7037
| 2 | 10.7125 | 3.3704 | -7.3422 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.073 | 2.0741 | -8.9989 | 0 |  | Slope | 0.28876 | -0.25926
| 14 | 10.8005 | 0.25926 | -10.5412 | 0 |  | Intercept | 11.1316 | 3.8889
| 25 | 10.0597 | -2.5926 | -12.6523 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 10.3996 | -5.1852 | -15.5848 | 1 |  | X= |  | 7.3153
| 0 | 0 | 3.8889 | 3.8889 | 0 |  | Y= |  | -13.2162
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.8609 | 9.0741 | -1.7869 | 0 | 8 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.8002 | 7.7778 | -5.0224 | 0 |  | 35 | 16.3996 | -5.1852
| -7 | 15.1103 | 5.7037 | -9.4066 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8889
| 2 | 16.7125 | 3.3704 | -13.3422 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 17.073 | 2.0741 | -14.9989 | 0 |  | Slope | 0.46856 | -0.25926
| 14 | 16.8005 | 0.25926 | -16.5412 | 0 |  | Intercept | -1.7764e-15 | 3.8889
| 25 | 16.0597 | -2.5926 | -18.6523 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 16.3996 | -5.1852 | -21.5848 | 1 |  | X= |  | 2.5036
| 0 | 0 | 3.8889 | 3.8889 | 0 |  | Y= |  | 5.3432
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 7
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -700 | -8400
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.8609 | 5600 | 5595.1391 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.8002 | 2100 | 2093.1998 | 1 |  | -15 | 6.8002 | 2100
| -7 | 9.1103 | -3500 | -3509.1103 | 0 |  | -7 | 9.1103 | -3500
| 2 | 10.7125 | -9800 | -9810.7125 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.073 | -13300 | -13311.073 | 0 |  | Slope | 0.28876 | -700
| 14 | 10.8005 | -18200 | -18210.8005 | 0 |  | Intercept | 11.1316 | -8400
| 25 | 10.0597 | -25900 | -25910.0597 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 10.3996 | -32900 | -32910.3996 | 0 |  | Y= |  | 7.6633 | 7.6633
| 0 | 0 | -8400 | -8400 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.8609 | 5600 | 5589.1391 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.8002 | 2100 | 2087.1998 | 1 |  | -15 | 12.8002 | 2100
| -7 | 15.1103 | -3500 | -3515.1103 | 0 |  | -7 | 15.1103 | -3500
| 2 | 16.7125 | -9800 | -9816.7125 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 17.073 | -13300 | -13317.073 | 0 |  | Slope | 0.28876 | -700
| 14 | 16.8005 | -18200 | -18216.8005 | 0 |  | Intercept | 17.1316 | -8400
| 25 | 16.0597 | -25900 | -25916.0597 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 16.3996 | -32900 | -32916.3996 | 0 |  | Y= |  | 13.6609 | 13.6609
| 0 | 0 | -8400 | -8400 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 08/10
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -13 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 10 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 6 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 11.5 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 4.7812 | 10.7812 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.4827 | 12.4827 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 8.3241 | 14.3241 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 10.018 | 16.018 |  |  | 20
| 7 | 10.6055 | 16.6055 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 10.9695 | 16.9695 |  |  | -15
| 25 | 10.4199 | 16.4199 |  |  | -17
| 35 | 9.7706 | 15.7706 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -13 | °C |  | -20 | 11.5
| Tepelná ztráta: | 0 | 11.5 | kW |  | -13 | 11.5
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -13 | -13 |  | -13 | 11.5
| Y | 0 | 11.5 | 0 |  | -13 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -13 | 11.5
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.41071 | 6.1607
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -5.8118 | 8.5477 | -15.2147 | 12.4096
| -5.8118 | 8.5477 | -15.2147 | 12.4096
| -5.8118 | 0 | -15.2147 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.7812 | 14.375 | 9.5938 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.4827 | 12.3214 | 5.8387 | 0 |  | -7 | 8.3241 | 9.0357
| -7 | 8.3241 | 9.0357 | 0.71162 | 1 |  | 2 | 10.018 | 5.3393
| 2 | 10.018 | 5.3393 | -4.6787 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 10.6055 | 3.2857 | -7.3198 | 0 |  | Slope | 0.18821 | -0.41071
| 14 | 10.9695 | 0.41071 | -10.5588 | 0 |  | Intercept | 9.6416 | 6.1607
| 25 | 10.4199 | -4.1071 | -14.5271 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 9.7706 | -8.2143 | -17.9849 | 1 |  | X= |  | 8.5477
| 0 | 0 | 6.1607 | 6.1607 | 0 |  | Y= |  | -5.8118
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.7812 | 14.375 | 3.5938 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.4827 | 12.3214 | -0.16127 | 0 |  | -20 | 10.7812 | 14.375
| -7 | 14.3241 | 9.0357 | -5.2884 | 0 |  | -15 | 12.4827 | 12.3214
| 2 | 16.018 | 5.3393 | -10.6787 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 16.6055 | 3.2857 | -13.3198 | 0 |  | Slope | 0.34031 | -0.41071
| 14 | 16.9695 | 0.41071 | -16.5588 | 0 |  | Intercept | 17.5873 | 6.1607
| 25 | 16.4199 | -4.1071 | -20.5271 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 15.7706 | -8.2143 | -23.9849 | 1 |  | X= |  | 12.4096
| 0 | 0 | 6.1607 | 6.1607 | 0 |  | Y= |  | -15.2147
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -13.01 | 11.5
| 2 | -13 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1150 | -14950
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.7812 | 8050 | 8045.2188 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.4827 | 2300 | 2293.5173 | 1 |  | -15 | 6.4827 | 2300
| -7 | 8.3241 | -6900 | -6908.3241 | 0 |  | -7 | 8.3241 | -6900
| 2 | 10.018 | -17250 | -17260.018 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 10.6055 | -23000 | -23010.6055 | 0 |  | Slope | 0.23017 | -1150
| 14 | 10.9695 | -31050 | -31060.9695 | 0 |  | Intercept | 9.9353 | -14950
| 25 | 10.4199 | -43700 | -43710.4199 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 9.7706 | -55200 | -55209.7706 | 0 |  | Y= |  | 6.9417 | 6.9417
| 0 | 0 | -14950 | -14950 | 0 |  | X= |  | -13 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.7812 | 8050 | 8039.2188 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.4827 | 2300 | 2287.5173 | 1 |  | -15 | 12.4827 | 2300
| -7 | 14.3241 | -6900 | -6914.3241 | 0 |  | -7 | 14.3241 | -6900
| 2 | 16.018 | -17250 | -17266.018 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 16.6055 | -23000 | -23016.6055 | 0 |  | Slope | 0.23017 | -1150
| 14 | 16.9695 | -31050 | -31066.9695 | 0 |  | Intercept | 15.9353 | -14950
| 25 | 16.4199 | -43700 | -43716.4199 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 15.7706 | -55200 | -55215.7706 | 0 |  | Y= |  | 12.9405 | 12.9405
| 0 | 0 | -14950 | -14950 | 0 |  | X= |  | -13 | -20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 08/10
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 8 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 9 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 4.4257 | 10.4257 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.0435 | 12.0435 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 7.9141 | 13.9141 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 9.2831 | 15.2831 |  |  | 20
| 7 | 10.5149 | 16.5149 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 10.7232 | 16.7232 |  |  | -15
| 25 | 10.1028 | 16.1028 |  |  | -17
| 35 | 10.0669 | 16.0669 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 9
| Tepelná ztráta: | 0 | 9 | kW |  | -12 | 9
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 9
| Y | 0 | 9 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 9
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.33333 | 5
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -8.024 | 7.6747 | -18.1108 | 11.0369
| -8.024 | 7.6747 | -18.1108 | 11.0369
| -8.024 | 0 | -18.1108 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.4257 | 11.6667 | 7.241 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.0435 | 10 | 3.9565 | 1 |  | -15 | 6.0435 | 10
| -7 | 7.9141 | 7.3333 | -0.58077 | 0 |  | -7 | 7.9141 | 7.3333
| 2 | 9.2831 | 4.3333 | -4.9498 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 10.5149 | 2.6667 | -7.8482 | 0 |  | Slope | 0.23382 | -0.33333
| 14 | 10.7232 | 0.33333 | -10.3899 | 0 |  | Intercept | 9.5508 | 5
| 25 | 10.1028 | -3.3333 | -13.4362 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 10.0669 | -6.6667 | -16.7336 | 1 |  | X= |  | 7.6747
| 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  | Y= |  | -8.024
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.4257 | 11.6667 | 1.241 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.0435 | 10 | -2.0435 | 0 |  | -20 | 10.4257 | 11.6667
| -7 | 13.9141 | 7.3333 | -6.5808 | 0 |  | -15 | 12.0435 | 10
| 2 | 15.2831 | 4.3333 | -10.9498 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 16.5149 | 2.6667 | -13.8482 | 0 |  | Slope | 0.32358 | -0.33333
| 14 | 16.7232 | 0.33333 | -16.3899 | 0 |  | Intercept | 16.8972 | 5
| 25 | 16.1028 | -3.3333 | -19.4362 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 16.0669 | -6.6667 | -22.7336 | 1 |  | X= |  | 11.0369
| 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  | Y= |  | -18.1108
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 9
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -900 | -10800
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.4257 | 7200 | 7195.5743 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.0435 | 2700 | 2693.9565 | 1 |  | -15 | 6.0435 | 2700
| -7 | 7.9141 | -4500 | -4507.9141 | 0 |  | -7 | 7.9141 | -4500
| 2 | 9.2831 | -12600 | -12609.2831 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 10.5149 | -17100 | -17110.5149 | 0 |  | Slope | 0.23382 | -900
| 14 | 10.7232 | -23400 | -23410.7232 | 0 |  | Intercept | 9.5508 | -10800
| 25 | 10.1028 | -33300 | -33310.1028 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 10.0669 | -42300 | -42310.0669 | 0 |  | Y= |  | 6.7432 | 6.7432
| 0 | 0 | -10800 | -10800 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.4257 | 7200 | 7189.5743 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.0435 | 2700 | 2687.9565 | 1 |  | -15 | 12.0435 | 2700
| -7 | 13.9141 | -4500 | -4513.9141 | 0 |  | -7 | 13.9141 | -4500
| 2 | 15.2831 | -12600 | -12615.2831 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 16.5149 | -17100 | -17116.5149 | 0 |  | Slope | 0.23382 | -900
| 14 | 16.7232 | -23400 | -23416.7232 | 0 |  | Intercept | 15.5508 | -10800
| 25 | 16.1028 | -33300 | -33316.1028 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 16.0669 | -42300 | -42316.0669 | 0 |  | Y= |  | 12.7417 | 12.7417
| 0 | 0 | -10800 | -10800 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 08/10
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 9.5 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 10.5 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  | 6 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 3.657 | 9.657 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 5.4928 | 11.4928 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 7.2847 | 13.2847 |  |  | 20
| 7 | 9.689 | 15.689 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 9.7895 | 15.7895 |  |  | -15
| 25 | 8.603 | 14.603 |  |  | -17
| 35 | 8.9473 | 14.9473 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -15 | 10.5
| Tepelná ztráta: | 0 | 10.5 | kW |  | -15 | 10.5
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 10.5
| Y | 0 | 10.5 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 10.5
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.35 | 5.25
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -2.9803 | 6.2931 | -13.5452 | 9.9908
| -2.9803 | 6.2931 | -13.5452 | 9.9908
| -2.9803 | 0 | -13.5452 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 12.25 | 12.25 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 3.657 | 10.5 | 6.843 | 0 |  | -7 | 5.4928 | 7.7
| -7 | 5.4928 | 7.7 | 2.2072 | 1 |  | 2 | 7.2847 | 4.55
| 2 | 7.2847 | 4.55 | -2.7347 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 9.689 | 2.8 | -6.889 | 0 |  | Slope | 0.1991 | -0.35
| 14 | 9.7895 | 0.35 | -9.4395 | 0 |  | Intercept | 6.8865 | 5.25
| 25 | 8.603 | -3.5 | -12.103 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 8.9473 | -7 | -15.9473 | 1 |  | X= |  | 6.2931
| 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 |  | Y= |  | -2.9803
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 6 | 12.25 | 6.25 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.657 | 10.5 | 0.843 | 1 |  | -15 | 9.657 | 10.5
| -7 | 11.4928 | 7.7 | -3.7928 | 0 |  | -7 | 11.4928 | 7.7
| 2 | 13.2847 | 4.55 | -8.7347 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 15.689 | 2.8 | -12.889 | 0 |  | Slope | 0.22947 | -0.35
| 14 | 15.7895 | 0.35 | -15.4395 | 0 |  | Intercept | 13.0991 | 5.25
| 25 | 14.603 | -3.5 | -18.103 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 14.9473 | -7 | -21.9473 | 1 |  | X= |  | 9.9908
| 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 |  | Y= |  | -13.5452
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 10.5
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1050 | -15750
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 5250 | 5250 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 3.657 | 0 | -3.657 | 0 |  | -20 | 0 | 5250
| -7 | 5.4928 | -8400 | -8405.4928 | 0 |  | -15 | 3.657 | 0
| 2 | 7.2847 | -17850 | -17857.2847 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 9.689 | -23100 | -23109.689 | 0 |  | Slope | 0.7314 | -1050
| 14 | 9.7895 | -30450 | -30459.7895 | 0 |  | Intercept | 14.628 | -15750
| 25 | 8.603 | -42000 | -42008.603 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 8.9473 | -52500 | -52508.9473 | 0 |  | Y= |  | 3.6545 | 3.6545
| 0 | 0 | -15750 | -15750 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 6 | 5250 | 5244 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.657 | 0 | -9.657 | 0 |  | -20 | 6 | 5250
| -7 | 11.4928 | -8400 | -8411.4928 | 0 |  | -15 | 9.657 | 0
| 2 | 13.2847 | -17850 | -17863.2847 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 15.689 | -23100 | -23115.689 | 0 |  | Slope | 0.7314 | -1050
| 14 | 15.7895 | -30450 | -30465.7895 | 0 |  | Intercept | 20.628 | -15750
| 25 | 14.603 | -42000 | -42014.603 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 14.9473 | -52500 | -52514.9473 | 0 |  | Y= |  | 9.6503 | 9.6503
| 0 | 0 | -15750 | -15750 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 60°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 08/10
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 7 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Otopná tělesa | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 8.8 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  | 6 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 |  | 6 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 4.8928 | 10.8928 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 5.9483 | 11.9483 |  |  | 20
| 7 | 7.0025 | 13.0025 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 9.049 | 15.049 |  |  | -15
| 25 | 7.7701 | 13.7701 |  |  | -17
| 35 | 8.0644 | 14.0644 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -7 | 8.8
| Tepelná ztráta: | 0 | 8.8 | kW |  | -15 | 8.8
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 8.8
| Y | 0 | 8.8 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 8.8
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.29333 | 4.4
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -3.1996 | 5.3385 | -11.9059 | 7.8924
| -3.1996 | 5.3385 | -11.9059 | 7.8924
| -3.1996 | 0 | -11.9059 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 10.2667 | 10.2667 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | -7 | 4.8928 | 6.4533
| -7 | 4.8928 | 6.4533 | 1.5605 | 1 |  | 2 | 5.9483 | 3.8133
| 2 | 5.9483 | 3.8133 | -2.135 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 7.0025 | 2.3467 | -4.6559 | 0 |  | Slope | 0.11728 | -0.29333
| 14 | 9.049 | 0.29333 | -8.7557 | 0 |  | Intercept | 5.7138 | 4.4
| 25 | 7.7701 | -2.9333 | -10.7034 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 8.0644 | -5.8667 | -13.931 | 1 |  | X= |  | 5.3385
| 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 |  | Y= |  | -3.1996
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 6 | 10.2667 | 4.2667 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6 | 8.8 | 2.8 | 1 |  | -15 | 6 | 8.8
| -7 | 10.8928 | 6.4533 | -4.4395 | 0 |  | -7 | 10.8928 | 6.4533
| 2 | 11.9483 | 3.8133 | -8.135 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.0025 | 2.3467 | -10.6559 | 0 |  | Slope | 0.61161 | -0.29333
| 14 | 15.049 | 0.29333 | -14.7557 | 0 |  | Intercept | 15.1741 | 4.4
| 25 | 13.7701 | -2.9333 | -16.7034 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 14.0644 | -5.8667 | -19.931 | 1 |  | X= |  | 7.8924
| 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 |  | Y= |  | -11.9059
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 8.8
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -880 | -13200
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 4400 | 4400 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | -20 | 0 | 4400
| -7 | 4.8928 | -7040 | -7044.8928 | 0 |  | -15 | 0 | 0
| 2 | 5.9483 | -14960 | -14965.9483 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 7.0025 | -19360 | -19367.0025 | 0 |  | Slope | 0 | -880
| 14 | 9.049 | -25520 | -25529.049 | 0 |  | Intercept | 0 | -13200
| 25 | 7.7701 | -35200 | -35207.7701 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 8.0644 | -44000 | -44008.0644 | 0 |  | Y= |  | 0 | 0
| 0 | 0 | -13200 | -13200 | 0 |  | X= |  | -15 | -7
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 6 | 4400 | 4394 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6 | 0 | -6 | 0 |  | -20 | 6 | 4400
| -7 | 10.8928 | -7040 | -7050.8928 | 0 |  | -15 | 6 | 0
| 2 | 11.9483 | -14960 | -14971.9483 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.0025 | -19360 | -19373.0025 | 0 |  | Slope | 0 | -880
| 14 | 15.049 | -25520 | -25535.049 | 0 |  | Intercept | 6 | -13200
| 25 | 13.7701 | -35200 | -35213.7701 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 14.0644 | -44000 | -44014.0644 | 0 |  | Y= |  | 6 | 6
| 0 | 0 | -13200 | -13200 | 0 |  | X= |  | -15 | -7
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz