## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - BWL1-S 14/16 Split
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -7 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 57 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 4 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 24 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 5.3 | 8.23 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 7.3 | 9.54 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 8.7 | 10.87 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 10.1 | 12.21 |  |  | 20
| 7 | 13.5 | 14.26 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 10 | 17.94 | 19.53 |  |  | -15
| 15 | 19.53 | 22.54 |  |  | -17
| 25 | 22.8 | 25.57 |  |  | -20
| 35 | 24.9 | 27.79
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 21.2 | 32.92 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 29.2 | 38.16 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 34.8 | 43.48 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 40.4 | 48.84 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 54 | 57.04 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 10 | 71.76 | 78.12 |  |  | -15
| 15 | 78.12 | 90.16 |  |  | -17
| 25 | 91.2 | 102.28 |  |  | -20
| 35 | 99.6 | 111.16
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -7 | °C |  | -15 | 57
| Tepelná ztráta: | 0 | 57 | kW |  | -7 | 57
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -7 | -7 |  | -7 | 57
| Y | 0 | 57 | 0 |  | -7 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -7 | 57
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -2.5909 | 38.8636
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -0.090852 | 39.099 | -2.7571 | 46.0069
| -0.090852 | 39.099 | -2.7571 | 46.0069
| -0.090852 | 0 | -2.7571 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 21.2 | 90.6818 | 69.4818 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 29.2 | 77.7273 | 48.5273 | 0 |  | -7 | 34.8 | 57
| -7 | 34.8 | 57 | 22.2 | 1 |  | 2 | 40.4 | 33.6818
| 2 | 40.4 | 33.6818 | -6.7182 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 54 | 20.7273 | -33.2727 | 0 |  | Slope | 0.62222 | -2.5909
| 10 | 71.76 | 12.9545 | -58.8055 | 0 |  | Intercept | 39.1556 | 38.8636
| 15 | 78.12 | 0 | -78.12 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 91.2 | -25.9091 | -117.1091 | 0 |  | X= |  | 39.099
| 35 | 99.6 | -51.8182 | -151.4182 | 0 |  | Y= |  | -0.090852
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 32.92 | 90.6818 | 57.7618 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 38.16 | 77.7273 | 39.5673 | 0 |  | -7 | 43.48 | 57
| -7 | 43.48 | 57 | 13.52 | 1 |  | 2 | 48.84 | 33.6818
| 2 | 48.84 | 33.6818 | -15.1582 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 57.04 | 20.7273 | -36.3127 | 0 |  | Slope | 0.59556 | -2.5909
| 10 | 78.12 | 12.9545 | -65.1655 | 0 |  | Intercept | 47.6489 | 38.8636
| 15 | 90.16 | 0 | -90.16 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 102.28 | -25.9091 | -128.1891 | 0 |  | X= |  | 46.0069
| 35 | 111.16 | -51.8182 | -162.9782 | 0 |  | Y= |  | -2.7571
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -7.01 | 57
| 2 | -7 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -5700 | -39900
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 21.2 | 74100 | 74078.8 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 29.2 | 45600 | 45570.8 | 1 |  | -15 | 29.2 | 45600
| -7 | 34.8 | 0 | -34.8 | 0 |  | -7 | 34.8 | 0
| 2 | 40.4 | -51300 | -51340.4 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 54 | -79800 | -79854 | 0 |  | Slope | 0.7 | -5700
| 10 | 71.76 | -96900 | -96971.76 | 0 |  | Intercept | 39.7 | -39900
| 15 | 78.12 | -125400 | -125478.12 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 91.2 | -182400 | -182491.2 | 0 |  | Y= |  | 34.7957 | 34.7957
| 35 | 99.6 | -239400 | -239499.6 | 0 |  | X= |  | -7 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 32.92 | 74100 | 74067.08 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 38.16 | 45600 | 45561.84 | 1 |  | -15 | 38.16 | 45600
| -7 | 43.48 | 0 | -43.48 | 0 |  | -7 | 43.48 | 0
| 2 | 48.84 | -51300 | -51348.84 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 57.04 | -79800 | -79857.04 | 0 |  | Slope | 0.665 | -5700
| 10 | 78.12 | -96900 | -96978.12 | 0 |  | Intercept | 48.135 | -39900
| 15 | 90.16 | -125400 | -125490.16 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 102.28 | -182400 | -182502.28 | 0 |  | Y= |  | 43.4749 | 43.4749
| 35 | 111.16 | -239400 | -239511.16 | 0 |  | X= |  | -7 | -15
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z BWL 1-S 14 na BWL 1-S 16 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko BWL 1-S 14+ BWL 1-S 16 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
BWL 1-S 14
BWL 1-S 16
BWL 1-S 14 + BWL 1-S 16

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - BWL1-S 14/16 Split
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 28 | kW
Druh topného systému: |  | Otopná tělesa | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 2 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 12 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 5.6 | 6.89 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.4 | 8.56 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 8.6 | 10.17 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 10.21 | 11.38 |  |  | 20
| 7 | 12.92 | 14.25 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 10 | 17.12 | 17.89 |  |  | -15
| 15 | 18.87 | 18.83 |  |  | -17
| 25 | 22.08 | 21.32 |  |  | -20
| 35 | 24.63 | 22.55
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 11.2 | 13.78 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 12.8 | 17.12 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 17.2 | 20.34 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 20.42 | 22.76 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 25.84 | 28.5 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 10 | 34.24 | 35.78 |  |  | -15
| 15 | 37.74 | 37.66 |  |  | -17
| 25 | 44.16 | 42.64 |  |  | -20
| 35 | 49.26 | 45.1
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -15 | 30.8
| Tepelná ztráta: | 0 | 30.8 | kW |  | -15 | 30.8
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 30.8
| Y | 0 | 30.8 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 30.8
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.0267 | 15.4
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -3.1091 | 18.5921 | -5.2659 | 20.8063
| -3.1091 | 18.5921 | -5.2659 | 20.8063
| -3.1091 | 0 | -5.2659 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 11.2 | 35.9333 | 24.7333 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.8 | 30.8 | 18 | 0 |  | -7 | 17.2 | 22.5867
| -7 | 17.2 | 22.5867 | 5.3867 | 1 |  | 2 | 20.42 | 13.3467
| 2 | 20.42 | 13.3467 | -7.0733 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 25.84 | 8.2133 | -17.6267 | 0 |  | Slope | 0.35778 | -1.0267
| 10 | 34.24 | 5.1333 | -29.1067 | 0 |  | Intercept | 19.7044 | 15.4
| 15 | 37.74 | 0 | -37.74 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 44.16 | -10.2667 | -54.4267 | 0 |  | X= |  | 18.5921
| 35 | 49.26 | -20.5333 | -69.7933 | 0 |  | Y= |  | -3.1091
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 13.78 | 35.9333 | 22.1533 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 17.12 | 30.8 | 13.68 | 0 |  | -7 | 20.34 | 22.5867
| -7 | 20.34 | 22.5867 | 2.2467 | 1 |  | 2 | 22.76 | 13.3467
| 2 | 22.76 | 13.3467 | -9.4133 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 28.5 | 8.2133 | -20.2867 | 0 |  | Slope | 0.26889 | -1.0267
| 10 | 35.78 | 5.1333 | -30.6467 | 0 |  | Intercept | 22.2222 | 15.4
| 15 | 37.66 | 0 | -37.66 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 42.64 | -10.2667 | -52.9067 | 0 |  | X= |  | 20.8063
| 35 | 45.1 | -20.5333 | -65.6333 | 0 |  | Y= |  | -5.2659
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 30.8
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -3080 | -46200
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 11.2 | 15400 | 15388.8 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.8 | 0 | -12.8 | 0 |  | -20 | 11.2 | 15400
| -7 | 17.2 | -24640 | -24657.2 | 0 |  | -15 | 12.8 | 0
| 2 | 20.42 | -52360 | -52380.42 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 25.84 | -67760 | -67785.84 | 0 |  | Slope | 0.32 | -3080
| 10 | 34.24 | -77000 | -77034.24 | 0 |  | Intercept | 17.6 | -46200
| 15 | 37.74 | -92400 | -92437.74 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 44.16 | -123200 | -123244.16 | 0 |  | Y= |  | 12.7987 | 12.7987
| 35 | 49.26 | -154000 | -154049.26 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 13.78 | 15400 | 15386.22 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 17.12 | 0 | -17.12 | 0 |  | -20 | 13.78 | 15400
| -7 | 20.34 | -24640 | -24660.34 | 0 |  | -15 | 17.12 | 0
| 2 | 22.76 | -52360 | -52382.76 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 28.5 | -67760 | -67788.5 | 0 |  | Slope | 0.668 | -3080
| 10 | 35.78 | -77000 | -77035.78 | 0 |  | Intercept | 27.14 | -46200
| 15 | 37.66 | -92400 | -92437.66 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 42.64 | -123200 | -123242.64 | 0 |  | Y= |  | 17.1163 | 17.1163
| 35 | 45.1 | -154000 | -154045.1 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z BWL 1-S 10 na BWL 1-S 14 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko BWL 1-S 10+ BWL 1-S 14
V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
BWL 1-S 14
BWL 1-S 16
BWL 1-S 14 + BWL 1-S 16

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - BWL1-S 14/16 Split
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 29 | kW
Druh topného systému: |  | Otopná tělesa | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 2 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 12 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 4.98 | 6.12 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.2 | 6.9 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 8.1 | 8.63 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 9.83 | 10.28 |  |  | 20
| 7 | 13.1 | 13.4 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 10 | 16.07 | 14.05 |  |  | -15
| 15 | 17.62 | 15.7 |  |  | -17
| 25 | 19.92 | 17.82 |  |  | -20
| 35 | 21.1 | 18.94
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 9.96 | 12.24 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 12.4 | 13.8 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 16.2 | 17.26 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 19.66 | 20.56 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 26.2 | 26.8 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 10 | 32.14 | 28.1 |  |  | -15
| 15 | 35.24 | 31.4 |  |  | -17
| 25 | 39.84 | 35.64 |  |  | -20
| 35 | 42.2 | 37.88
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -15 | 31.9
| Tepelná ztráta: | 0 | 31.9 | kW |  | -15 | 31.9
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 31.9
| Y | 0 | 31.9 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 31.9
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.0633 | 15.95
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -2.0315 | 18.1101 | -2.711 | 18.8326
| -2.0315 | 18.1101 | -2.711 | 18.8326
| -2.0315 | 0 | -2.711 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.96 | 37.2167 | 27.2567 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.4 | 31.9 | 19.5 | 0 |  | -7 | 16.2 | 23.3933
| -7 | 16.2 | 23.3933 | 7.1933 | 1 |  | 2 | 19.66 | 13.8233
| 2 | 19.66 | 13.8233 | -5.8367 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 26.2 | 8.5067 | -17.6933 | 0 |  | Slope | 0.38444 | -1.0633
| 10 | 32.14 | 5.3167 | -26.8233 | 0 |  | Intercept | 18.8911 | 15.95
| 15 | 35.24 | 0 | -35.24 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 39.84 | -10.6333 | -50.4733 | 0 |  | X= |  | 18.1101
| 35 | 42.2 | -21.2667 | -63.4667 | 0 |  | Y= |  | -2.0315
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 12.24 | 37.2167 | 24.9767 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.8 | 31.9 | 18.1 | 0 |  | -7 | 17.26 | 23.3933
| -7 | 17.26 | 23.3933 | 6.1333 | 1 |  | 2 | 20.56 | 13.8233
| 2 | 20.56 | 13.8233 | -6.7367 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 26.8 | 8.5067 | -18.2933 | 0 |  | Slope | 0.36667 | -1.0633
| 10 | 28.1 | 5.3167 | -22.7833 | 0 |  | Intercept | 19.8267 | 15.95
| 15 | 31.4 | 0 | -31.4 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 35.64 | -10.6333 | -46.2733 | 0 |  | X= |  | 18.8326
| 35 | 37.88 | -21.2667 | -59.1467 | 0 |  | Y= |  | -2.711
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 31.9
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -3190 | -47850
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.96 | 15950 | 15940.04 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.4 | 0 | -12.4 | 0 |  | -20 | 9.96 | 15950
| -7 | 16.2 | -25520 | -25536.2 | 0 |  | -15 | 12.4 | 0
| 2 | 19.66 | -54230 | -54249.66 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 26.2 | -70180 | -70206.2 | 0 |  | Slope | 0.488 | -3190
| 10 | 32.14 | -79750 | -79782.14 | 0 |  | Intercept | 19.72 | -47850
| 15 | 35.24 | -95700 | -95735.24 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 39.84 | -127600 | -127639.84 | 0 |  | Y= |  | 12.3981 | 12.3981
| 35 | 42.2 | -159500 | -159542.2 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 12.24 | 15950 | 15937.76 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.8 | 0 | -13.8 | 0 |  | -20 | 12.24 | 15950
| -7 | 17.26 | -25520 | -25537.26 | 0 |  | -15 | 13.8 | 0
| 2 | 20.56 | -54230 | -54250.56 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 26.8 | -70180 | -70206.8 | 0 |  | Slope | 0.312 | -3190
| 10 | 28.1 | -79750 | -79778.1 | 0 |  | Intercept | 18.48 | -47850
| 15 | 31.4 | -95700 | -95731.4 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 35.64 | -127600 | -127635.64 | 0 |  | Y= |  | 13.7987 | 13.7987
| 35 | 37.88 | -159500 | -159537.88 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z BWL 1-S 10 na BWL 1-S 14 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko BWL 1-S 10+ BWL 1-S 14
V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
BWL 1-S 14
BWL 1-S 16
BWL 1-S 14 + BWL 1-S 16