## TEPLOTA VÝSTUPU 25°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 06/07
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 6 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 7 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.7551 | 9.7551 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.2023 | 10.2023 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 5.7944 | 11.7944 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 6.874 | 12.874 |  |  | 20
| 7 | 8.0385 | 14.0385 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 8.6642 | 14.6642 |  |  | -15
| 25 | 7.8203 | 13.8203 |  |  | -17
| 35 | 7.5158 | 13.5158 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 7
| Tepelná ztráta: | 0 | 7 | kW |  | -12 | 7
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 7
| Y | 0 | 7 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 7
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.25926 | 3.8889
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -7.1979 | 5.755 | 6.0253 | 2.3268
| -7.1979 | 5.755 | 6.0253 | 2.3268
| -7.1979 | 0 | 6.0253 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.7551 | 9.0741 | 5.319 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.2023 | 7.7778 | 3.5755 | 1 |  | -15 | 4.2023 | 7.7778
| -7 | 5.7944 | 5.7037 | -0.090714 | 0 |  | -7 | 5.7944 | 5.7037
| 2 | 6.874 | 3.3704 | -3.5036 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 8.0385 | 2.0741 | -5.9644 | 0 |  | Slope | 0.19902 | -0.25926
| 14 | 8.6642 | 0.25926 | -8.4049 | 0 |  | Intercept | 7.1875 | 3.8889
| 25 | 7.8203 | -2.5926 | -10.4129 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 7.5158 | -5.1852 | -12.701 | 1 |  | X= |  | 5.755
| 0 | 0 | 3.8889 | 3.8889 | 0 |  | Y= |  | -7.1979
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.7551 | 9.0741 | -0.681 | 0 | 8 | X | Y1 | Y2
| -15 | 10.2023 | 7.7778 | -2.4245 | 0 |  | 35 | 13.5158 | -5.1852
| -7 | 11.7944 | 5.7037 | -6.0907 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8889
| 2 | 12.874 | 3.3704 | -9.5036 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.0385 | 2.0741 | -11.9644 | 0 |  | Slope | 0.38617 | -0.25926
| 14 | 14.6642 | 0.25926 | -14.4049 | 0 |  | Intercept | 8.8818e-16 | 3.8889
| 25 | 13.8203 | -2.5926 | -16.4129 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 13.5158 | -5.1852 | -18.701 | 1 |  | X= |  | 2.3268
| 0 | 0 | 3.8889 | 3.8889 | 0 |  | Y= |  | 6.0253
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 7
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -700 | -8400
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.7551 | 5600 | 5596.2449 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.2023 | 2100 | 2095.7977 | 1 |  | -15 | 4.2023 | 2100
| -7 | 5.7944 | -3500 | -3505.7944 | 0 |  | -7 | 5.7944 | -3500
| 2 | 6.874 | -9800 | -9806.874 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 8.0385 | -13300 | -13308.0385 | 0 |  | Slope | 0.19902 | -700
| 14 | 8.6642 | -18200 | -18208.6642 | 0 |  | Intercept | 7.1875 | -8400
| 25 | 7.8203 | -25900 | -25907.8203 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 7.5158 | -32900 | -32907.5158 | 0 |  | Y= |  | 4.798 | 4.798
| 0 | 0 | -8400 | -8400 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.7551 | 5600 | 5590.2449 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 10.2023 | 2100 | 2089.7977 | 1 |  | -15 | 10.2023 | 2100
| -7 | 11.7944 | -3500 | -3511.7944 | 0 |  | -7 | 11.7944 | -3500
| 2 | 12.874 | -9800 | -9812.874 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.0385 | -13300 | -13314.0385 | 0 |  | Slope | 0.19902 | -700
| 14 | 14.6642 | -18200 | -18214.6642 | 0 |  | Intercept | 13.1875 | -8400
| 25 | 13.8203 | -25900 | -25913.8203 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 13.5158 | -32900 | -32913.5158 | 0 |  | Y= |  | 10.7963 | 10.7963
| 0 | 0 | -8400 | -8400 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 06/07
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 7 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 8 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.3427 | 9.3427 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.3096 | 10.3096 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 5.4907 | 11.4907 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 6.4808 | 12.4808 |  |  | 20
| 7 | 7.6521 | 13.6521 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 8.6004 | 14.6004 |  |  | -15
| 25 | 7.8728 | 13.8728 |  |  | -17
| 35 | 7.3763 | 13.3763 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 8
| Tepelná ztráta: | 0 | 8 | kW |  | -12 | 8
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 8
| Y | 0 | 8 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 8
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.2963 | 4.4444
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -4.4704 | 5.769 | -17.9014 | 9.7486
| -4.4704 | 5.769 | -17.9014 | 9.7486
| -4.4704 | 0 | -17.9014 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.3427 | 10.3704 | 7.0277 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.3096 | 8.8889 | 4.5793 | 0 |  | -7 | 5.4907 | 6.5185
| -7 | 5.4907 | 6.5185 | 1.0278 | 1 |  | 2 | 6.4808 | 3.8519
| 2 | 6.4808 | 3.8519 | -2.629 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 7.6521 | 2.3704 | -5.2817 | 0 |  | Slope | 0.11002 | -0.2963
| 14 | 8.6004 | 0.2963 | -8.3041 | 0 |  | Intercept | 6.2608 | 4.4444
| 25 | 7.8728 | -2.963 | -10.8358 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 7.3763 | -5.9259 | -13.3022 | 1 |  | X= |  | 5.769
| 0 | 0 | 4.4444 | 4.4444 | 0 |  | Y= |  | -4.4704
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.3427 | 10.3704 | 1.0277 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 10.3096 | 8.8889 | -1.4207 | 0 |  | -20 | 9.3427 | 10.3704
| -7 | 11.4907 | 6.5185 | -4.9722 | 0 |  | -15 | 10.3096 | 8.8889
| 2 | 12.4808 | 3.8519 | -8.629 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.6521 | 2.3704 | -11.2817 | 0 |  | Slope | 0.19339 | -0.2963
| 14 | 14.6004 | 0.2963 | -14.3041 | 0 |  | Intercept | 13.2104 | 4.4444
| 25 | 13.8728 | -2.963 | -16.8358 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 13.3763 | -5.9259 | -19.3022 | 1 |  | X= |  | 9.7486
| 0 | 0 | 4.4444 | 4.4444 | 0 |  | Y= |  | -17.9014
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 8
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -800 | -9600
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.3427 | 6400 | 6396.6573 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.3096 | 2400 | 2395.6904 | 1 |  | -15 | 4.3096 | 2400
| -7 | 5.4907 | -4000 | -4005.4907 | 0 |  | -7 | 5.4907 | -4000
| 2 | 6.4808 | -11200 | -11206.4808 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 7.6521 | -15200 | -15207.6521 | 0 |  | Slope | 0.14763 | -800
| 14 | 8.6004 | -20800 | -20808.6004 | 0 |  | Intercept | 6.5241 | -9600
| 25 | 7.8728 | -29600 | -29607.8728 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 7.3763 | -37600 | -37607.3763 | 0 |  | Y= |  | 4.7517 | 4.7517
| 0 | 0 | -9600 | -9600 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.3427 | 6400 | 6390.6573 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 10.3096 | 2400 | 2389.6904 | 1 |  | -15 | 10.3096 | 2400
| -7 | 11.4907 | -4000 | -4011.4907 | 0 |  | -7 | 11.4907 | -4000
| 2 | 12.4808 | -11200 | -11212.4808 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.6521 | -15200 | -15213.6521 | 0 |  | Slope | 0.14763 | -800
| 14 | 14.6004 | -20800 | -20814.6004 | 0 |  | Intercept | 12.5241 | -9600
| 25 | 13.8728 | -29600 | -29613.8728 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 13.3763 | -37600 | -37613.3763 | 0 |  | Y= |  | 10.7505 | 10.7505
| 0 | 0 | -9600 | -9600 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 06/07
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 20 | °C
Tepelná ztráta: |  | 7.3 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 8.3 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 2.8842 | 8.8842 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.1996 | 10.1996 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 5.5501 | 11.5501 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 6.4448 | 12.4448 |  |  | 20
| 7 | 7.3394 | 13.3394 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 8.2586 | 14.2586 |  |  | -15
| 25 | 7.5401 | 13.5401 |  |  | -17
| 35 | 7.2493 | 13.2493 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 20 | -15 | °C |  | -20 | 8.3
| Tepelná ztráta: | 0 | 8.3 | kW |  | -15 | 8.3
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 20 | -15 | -15 |  | -15 | 8.3
| Y | 0 | 8.3 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 20 | 0
| 2 | -15 | 8.3
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.23714 | 4.7429
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -4.4662 | 5.802 | -18.7975 | 9.2006
| -4.4662 | 5.802 | -18.7975 | 9.2006
| -4.4662 | 0 | -18.7975 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 2.8842 | 9.4857 | 6.6015 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.1996 | 8.3 | 4.1004 | 0 |  | -7 | 5.5501 | 6.4029
| -7 | 5.5501 | 6.4029 | 0.85276 | 1 |  | 2 | 6.4448 | 4.2686
| 2 | 6.4448 | 4.2686 | -2.1762 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 7.3394 | 3.0829 | -4.2566 | 0 |  | Slope | 0.099407 | -0.23714
| 14 | 8.2586 | 1.4229 | -6.8358 | 0 |  | Intercept | 6.2459 | 4.7429
| 25 | 7.5401 | -1.1857 | -8.7258 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 7.2493 | -3.5571 | -10.8064 | 1 |  | X= |  | 5.802
| 0 | 0 | 4.7429 | 4.7429 | 0 |  | Y= |  | -4.4662
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 8.8842 | 9.4857 | 0.60151 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 10.1996 | 8.3 | -1.8996 | 0 |  | -20 | 8.8842 | 9.4857
| -7 | 11.5501 | 6.4029 | -5.1472 | 0 |  | -15 | 10.1996 | 8.3
| 2 | 12.4448 | 4.2686 | -8.1762 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.3394 | 3.0829 | -10.2566 | 0 |  | Slope | 0.26307 | -0.23714
| 14 | 14.2586 | 1.4229 | -12.8358 | 0 |  | Intercept | 14.1457 | 4.7429
| 25 | 13.5401 | -1.1857 | -14.7258 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 13.2493 | -3.5571 | -16.8064 | 1 |  | X= |  | 9.2006
| 0 | 0 | 4.7429 | 4.7429 | 0 |  | Y= |  | -18.7975
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 8.3
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -830 | -12450
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 2.8842 | 4150 | 4147.1158 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.1996 | 0 | -4.1996 | 0 |  | -20 | 2.8842 | 4150
| -7 | 5.5501 | -6640 | -6645.5501 | 0 |  | -15 | 4.1996 | 0
| 2 | 6.4448 | -14110 | -14116.4448 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 7.3394 | -18260 | -18267.3394 | 0 |  | Slope | 0.26307 | -830
| 14 | 8.2586 | -24070 | -24078.2586 | 0 |  | Intercept | 8.1457 | -12450
| 25 | 7.5401 | -33200 | -33207.5401 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 7.2493 | -41500 | -41507.2493 | 0 |  | Y= |  | 4.1982 | 4.1982
| 0 | 0 | -12450 | -12450 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 8.8842 | 4150 | 4141.1158 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 10.1996 | 0 | -10.1996 | 0 |  | -20 | 8.8842 | 4150
| -7 | 11.5501 | -6640 | -6651.5501 | 0 |  | -15 | 10.1996 | 0
| 2 | 12.4448 | -14110 | -14122.4448 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.3394 | -18260 | -18273.3394 | 0 |  | Slope | 0.26307 | -830
| 14 | 14.2586 | -24070 | -24084.2586 | 0 |  | Intercept | 14.1457 | -12450
| 25 | 13.5401 | -33200 | -33213.5401 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 13.2493 | -41500 | -41513.2493 | 0 |  | Y= |  | 10.1963 | 10.1963
| 0 | 0 | -12450 | -12450 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 06/07
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -18 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 5.6 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Otopná tělesa | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 7.26 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  |  | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 2.9747 | 8.9747 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 4.2619 | 10.2619 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 5.1012 | 11.1012 |  |  | 20
| 7 | 6.8516 | 12.8516 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 7.2294 | 13.2294 |  |  | -15
| 25 | 6.9817 | 12.9817 |  |  | -17
| 35 | 6.6721 | 12.6721 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -18 | °C |  | -15 | 7.26
| Tepelná ztráta: | 0 | 7.26 | kW |  | -18 | 7.26
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -18 | -18 |  | -18 | 7.26
| Y | 0 | 7.26 | 0 |  | -18 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -18 | 7.26
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.22 | 3.3
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -5.1546 | 4.434 | -16.1785 | 6.8593
| -5.1546 | 4.434 | -16.1785 | 6.8593
| -5.1546 | 0 | -16.1785 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 2.9747 | 6.6 | 3.6253 | 0 |  | -7 | 4.2619 | 4.84
| -7 | 4.2619 | 4.84 | 0.57808 | 1 |  | 2 | 5.1012 | 2.86
| 2 | 5.1012 | 2.86 | -2.2412 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 6.8516 | 1.76 | -5.0916 | 0 |  | Slope | 0.093251 | -0.22
| 14 | 7.2294 | 0.22 | -7.0094 | 0 |  | Intercept | 4.9147 | 3.3
| 25 | 6.9817 | -2.2 | -9.1817 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 6.6721 | -4.4 | -11.0721 | 1 |  | X= |  | 4.434
| 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | Y= |  | -5.1546
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 7.7 | 7.7 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.9747 | 6.6 | -2.3747 | 0 |  | -20 | 0 | 7.7
| -7 | 10.2619 | 4.84 | -5.4219 | 0 |  | -15 | 8.9747 | 6.6
| 2 | 11.1012 | 2.86 | -8.2412 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.8516 | 1.76 | -11.0916 | 0 |  | Slope | 1.7949 | -0.22
| 14 | 13.2294 | 0.22 | -13.0094 | 0 |  | Intercept | 35.8987 | 3.3
| 25 | 12.9817 | -2.2 | -15.1817 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 12.6721 | -4.4 | -17.0721 | 1 |  | X= |  | 6.8593
| 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | Y= |  | -16.1785
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -18.01 | 7.26
| 2 | -18 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -726 | -13068
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 1452 | 1452 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 2.9747 | -2178 | -2180.9747 | 0 |  | -20 | 0 | 1452
| -7 | 4.2619 | -7986 | -7990.2619 | 0 |  | -15 | 2.9747 | -2178
| 2 | 5.1012 | -14520 | -14525.1012 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 6.8516 | -18150 | -18156.8516 | 0 |  | Slope | 0.59493 | -726
| 14 | 7.2294 | -23232 | -23239.2294 | 0 |  | Intercept | 11.8987 | -13068
| 25 | 6.9817 | -31218 | -31224.9817 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 6.6721 | -38478 | -38484.6721 | 0 |  | Y= |  | 1.1889 | 1.1889
| 0 | 0 | -13068 | -13068 | 0 |  | X= |  | -18 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 1452 | 1452 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.9747 | -2178 | -2186.9747 | 0 |  | -20 | 0 | 1452
| -7 | 10.2619 | -7986 | -7996.2619 | 0 |  | -15 | 8.9747 | -2178
| 2 | 11.1012 | -14520 | -14531.1012 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.8516 | -18150 | -18162.8516 | 0 |  | Slope | 1.7949 | -726
| 14 | 13.2294 | -23232 | -23245.2294 | 0 |  | Intercept | 35.8987 | -13068
| 25 | 12.9817 | -31218 | -31230.9817 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 12.6721 | -38478 | -38490.6721 | 0 |  | Y= |  | 3.581 | 3.581
| 0 | 0 | -13068 | -13068 | 0 |  | X= |  | -18 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz

## TEPLOTA VÝSTUPU 60°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - FHA 06/07
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 6.8 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 7.8 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TOPNÁ TYČ | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  |  | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 |  |  |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 3.5457 | 9.5457 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 4.7199 | 10.7199 |  |  | 20
| 7 | 5.4903 | 11.4903 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 6.1476 | 12.1476 |  |  | -15
| 25 | 5.7604 | 11.7604 |  |  | -17
| 35 | 5.9883 | 11.9883 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -7 | 7.8
| Tepelná ztráta: | 0 | 7.8 | kW |  | -12 | 7.8
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 7.8
| Y | 0 | 7.8 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 7.8
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.28889 | 4.3333
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -0.29965 | 4.4199 | -9.1524 | 6.9774
| -0.29965 | 4.4199 | -9.1524 | 6.9774
| -0.29965 | 0 | -9.1524 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 10.1111 | 10.1111 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 8.6667 | 8.6667 | 0 |  | -7 | 3.5457 | 6.3556
| -7 | 3.5457 | 6.3556 | 2.8099 | 1 |  | 2 | 4.7199 | 3.7556
| 2 | 4.7199 | 3.7556 | -0.96438 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.4903 | 2.3111 | -3.1792 | 0 |  | Slope | 0.13047 | -0.28889
| 14 | 6.1476 | 0.28889 | -5.8587 | 0 |  | Intercept | 4.459 | 4.3333
| 25 | 5.7604 | -2.8889 | -8.6493 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 5.9883 | -5.7778 | -11.7661 | 1 |  | X= |  | 4.4199
| 0 | 0 | 4.3333 | 4.3333 | 0 |  | Y= |  | -0.29965
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 10.1111 | 10.1111 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 8.6667 | 8.6667 | 1 |  | -15 | 0 | 8.6667
| -7 | 9.5457 | 6.3556 | -3.1901 | 0 |  | -7 | 9.5457 | 6.3556
| 2 | 10.7199 | 3.7556 | -6.9644 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.4903 | 2.3111 | -9.1792 | 0 |  | Slope | 1.1932 | -0.28889
| 14 | 12.1476 | 0.28889 | -11.8587 | 0 |  | Intercept | 17.8982 | 4.3333
| 25 | 11.7604 | -2.8889 | -14.6493 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 11.9883 | -5.7778 | -17.7661 | 1 |  | X= |  | 6.9774
| 0 | 0 | 4.3333 | 4.3333 | 0 |  | Y= |  | -9.1524
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 7.8
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -780 | -9360
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 6240 | 6240 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 2340 | 2340 | 1 |  | -15 | 0 | 2340
| -7 | 3.5457 | -3900 | -3903.5457 | 0 |  | -7 | 3.5457 | -3900
| 2 | 4.7199 | -10920 | -10924.7199 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.4903 | -14820 | -14825.4903 | 0 |  | Slope | 0.44321 | -780
| 14 | 6.1476 | -20280 | -20286.1476 | 0 |  | Intercept | 6.6482 | -9360
| 25 | 5.7604 | -28860 | -28865.7604 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 5.9883 | -36660 | -36665.9883 | 0 |  | Y= |  | 1.3289 | 1.3289
| 0 | 0 | -9360 | -9360 | 0 |  | X= |  | -12 | -7
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 6240 | 6240 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 2340 | 2340 | 1 |  | -15 | 0 | 2340
| -7 | 9.5457 | -3900 | -3909.5457 | 0 |  | -7 | 9.5457 | -3900
| 2 | 10.7199 | -10920 | -10930.7199 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.4903 | -14820 | -14831.4903 | 0 |  | Slope | 1.1932 | -780
| 14 | 12.1476 | -20280 | -20292.1476 | 0 |  | Intercept | 17.8982 | -9360
| 25 | 11.7604 | -28860 | -28871.7604 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 11.9883 | -36660 | -36671.9883 | 0 |  | Y= |  | 3.5742 | 3.5742
| 0 | 0 | -9360 | -9360 | 0 |  | X= |  | -12 | -7
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz