## TEPLOTA VÝSTUPU 25°C
Návrh bodu výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 22 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 23 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.3 | 7.7 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.5 | 13.6 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 4 | 17 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 5.5 | 18.6 |  |  | 20
| 7 | 6.4 | 20 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 7.3 | 20 |  |  | -15
| 25 | 8.4 | 20 |  |  | -17
| 35 | 11.6 | 20 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 23
| Tepelná ztráta: | 0 | 23 | kW |  | -12 | 23
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 23
| Y | 0 | 23 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 23
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.85185 | 12.7778
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 7.4231 | 6.4544 | -5.3094 | 17.3006
| 7.4231 | 6.4544 | -5.3094 | 17.3006
| 7.4231 | 0 | -5.3094 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.3 | 29.8148 | 26.5148 | 0 | 5 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.5 | 25.5556 | 21.0556 | 0 |  | 7 | 6.4 | 6.8148
| -7 | 4 | 18.7407 | 14.7407 | 0 |  | 14 | 7.3 | 0.85185
| 2 | 5.5 | 11.0741 | 5.5741 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 6.4 | 6.8148 | 0.41481 | 1 |  | Slope | 0.12857 | -0.85185
| 14 | 7.3 | 0.85185 | -6.4481 | 0 |  | Intercept | 5.5 | 12.7778
| 25 | 8.4 | -8.5185 | -16.9185 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 11.6 | -17.037 | -28.637 | 1 |  | X= |  | 6.4544
| 0 | 0 | 12.7778 | 12.7778 | 0 |  | Y= |  | 7.4231
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 7.7 | 29.8148 | 22.1148 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.6 | 25.5556 | 11.9556 | 0 |  | -7 | 17 | 18.7407
| -7 | 17 | 18.7407 | 1.7407 | 1 |  | 2 | 18.6 | 11.0741
| 2 | 18.6 | 11.0741 | -7.5259 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20 | 6.8148 | -13.1852 | 0 |  | Slope | 0.17778 | -0.85185
| 14 | 20 | 0.85185 | -19.1481 | 0 |  | Intercept | 18.2444 | 12.7778
| 25 | 20 | -8.5185 | -28.5185 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 20 | -17.037 | -37.037 | 1 |  | X= |  | 17.3006
| 0 | 0 | 12.7778 | 12.7778 | 0 |  | Y= |  | -5.3094
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 23
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -2300 | -27600
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.3 | 18400 | 18396.7 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.5 | 6900 | 6895.5 | 1 |  | -15 | 4.5 | 6900
| -7 | 4 | -11500 | -11504 | 0 |  | -7 | 4 | -11500
| 2 | 5.5 | -32200 | -32205.5 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 6.4 | -43700 | -43706.4 | 0 |  | Slope | -0.0625 | -2300
| 14 | 7.3 | -59800 | -59807.3 | 0 |  | Intercept | 3.5625 | -27600
| 25 | 8.4 | -85100 | -85108.4 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 11.6 | -108100 | -108111.6 | 0 |  | Y= |  | 4.3126 | 4.3126
| 0 | 0 | -27600 | -27600 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 7.7 | 18400 | 18392.3 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.6 | 6900 | 6886.4 | 1 |  | -15 | 13.6 | 6900
| -7 | 17 | -11500 | -11517 | 0 |  | -7 | 17 | -11500
| 2 | 18.6 | -32200 | -32218.6 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20 | -43700 | -43720 | 0 |  | Slope | 0.425 | -2300
| 14 | 20 | -59800 | -59820 | 0 |  | Intercept | 19.975 | -27600
| 25 | 20 | -85100 | -85120 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 20 | -108100 | -108120 | 0 |  | Y= |  | 14.8723 | 14.8723
| 0 | 0 | -27600 | -27600 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Vorlauf- temperatur [°C] |  |  | Zulufttemperatur [°C]
|  |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 14 | 25 | 35
W25 | Heizleistung [kW] | min | 3.3 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.4 | 11.6
|  | max | 7.7 | 13.6 | 17 | 18.6 | 20 | 20 | 20 | 20
W35 | Heizleistung [kW] | min | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 8.8
|  | max | 10.7 | 13.3 | 16.7 | 18.1 | 20 | 20 | 20 | 20
W45 | Heizleistung [kW] | min | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 8.2
|  | max | 11.3 | 13.1 | 16.1 | 18.4 | 20 | 20 | 20 | 20
W55 | Heizleistung [kW] | min | 4 | 4.7 | 3.8 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 7.5
|  | max | 10.4 | 12.5 | 15.9 | 19.3 | 20 | 20 | 20 | 20
W65 | Heizleistung [kW] | min |  | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 6.9
|  | max | 8.2 | 9.2 | 14.3 | 18.8 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA VÝKONOVÉ KŘIVKY:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY

## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh bodu výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 20 | °C
Tepelná ztráta: |  | 13 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 12 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 16 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.5 | 10.7 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.2 | 13.3 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 3.7 | 16.7 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 5.1 | 18.1 |  |  | 20
| 7 | 5.9 | 20 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 6.8 | 20 |  |  | -15
| 25 | 8.1 | 20 |  |  | -17
| 35 | 8.8 | 20 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 20 | -12 | °C |  | -20 | 16
| Tepelná ztráta: | 0 | 16 | kW |  | -12 | 16
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 20 | -12 | -12 |  | -12 | 16
| Y | 0 | 16 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 20 | 0
| 2 | -12 | 16
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.5 | 10
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 7.9545 | 6.0227 | -10.4595 | 15.2297
| 7.9545 | 6.0227 | -10.4595 | 15.2297
| 7.9545 | 0 | -10.4595 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.5 | 20 | 16.5 | 0 | 5 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.2 | 17.5 | 13.3 | 0 |  | 7 | 5.9 | 6.5
| -7 | 3.7 | 13.5 | 9.8 | 0 |  | 14 | 6.8 | 3
| 2 | 5.1 | 9 | 3.9 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.9 | 6.5 | 0.6 | 1 |  | Slope | 0.12857 | -0.5
| 14 | 6.8 | 3 | -3.8 | 0 |  | Intercept | 5 | 10
| 25 | 8.1 | -2.5 | -10.6 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 8.8 | -7.5 | -16.3 | 1 |  | X= |  | 6.0227
| 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | Y= |  | 7.9545
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.7 | 20 | 9.3 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.3 | 17.5 | 4.2 | 1 |  | -15 | 13.3 | 17.5
| -7 | 16.7 | 13.5 | -3.2 | 0 |  | -7 | 16.7 | 13.5
| 2 | 18.1 | 9 | -9.1 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20 | 6.5 | -13.5 | 0 |  | Slope | 0.425 | -0.5
| 14 | 20 | 3 | -17 | 0 |  | Intercept | 19.675 | 10
| 25 | 20 | -2.5 | -22.5 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 20 | -7.5 | -27.5 | 1 |  | X= |  | 15.2297
| 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | Y= |  | -10.4595
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 16
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1600 | -19200
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.5 | 12800 | 12796.5 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.2 | 4800 | 4795.8 | 1 |  | -15 | 4.2 | 4800
| -7 | 3.7 | -8000 | -8003.7 | 0 |  | -7 | 3.7 | -8000
| 2 | 5.1 | -22400 | -22405.1 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.9 | -30400 | -30405.9 | 0 |  | Slope | -0.0625 | -1600
| 14 | 6.8 | -41600 | -41606.8 | 0 |  | Intercept | 3.2625 | -19200
| 25 | 8.1 | -59200 | -59208.1 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 8.8 | -75200 | -75208.8 | 0 |  | Y= |  | 4.0127 | 4.0127
| 0 | 0 | -19200 | -19200 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.7 | 12800 | 12789.3 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.3 | 4800 | 4786.7 | 1 |  | -15 | 13.3 | 4800
| -7 | 16.7 | -8000 | -8016.7 | 0 |  | -7 | 16.7 | -8000
| 2 | 18.1 | -22400 | -22418.1 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20 | -30400 | -30420 | 0 |  | Slope | 0.425 | -1600
| 14 | 20 | -41600 | -41620 | 0 |  | Intercept | 19.675 | -19200
| 25 | 20 | -59200 | -59220 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 20 | -75200 | -75220 | 0 |  | Y= |  | 14.5711 | 14.5711
| 0 | 0 | -19200 | -19200 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Vorlauf- temperatur [°C] |  |  | Zulufttemperatur [°C]
|  |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 14 | 25 | 35
W25 | Heizleistung [kW] | min | 3.3 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.4 | 11.6
|  | max | 7.7 | 13.6 | 17 | 18.6 | 20 | 20 | 20 | 20
W35 | Heizleistung [kW] | min | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 8.8
|  | max | 10.7 | 13.3 | 16.7 | 18.1 | 20 | 20 | 20 | 20
W45 | Heizleistung [kW] | min | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 8.2
|  | max | 11.3 | 13.1 | 16.1 | 18.4 | 20 | 20 | 20 | 20
W55 | Heizleistung [kW] | min | 4 | 4.7 | 3.8 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 7.5
|  | max | 10.4 | 12.5 | 15.9 | 19.3 | 20 | 20 | 20 | 20
W65 | Heizleistung [kW] | min |  | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 6.9
|  | max | 8.2 | 9.2 | 14.3 | 18.8 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA VÝKONOVÉ KŘIVKY:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh bodu výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 15 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 8 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 17 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.8 | 11.3 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 3.9 | 13.1 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 3.3 | 16.1 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 4.5 | 18.4 |  |  | 20
| 7 | 5.4 | 20 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 6.3 | 20 |  |  | -15
| 25 | 7.6 | 20 |  |  | -17
| 35 | 8.2 | 20 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 17
| Tepelná ztráta: | 0 | 17 | kW |  | -12 | 17
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 17
| Y | 0 | 17 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 17
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.62963 | 9.4444
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 6.5517 | 5.3193 | -9.2378 | 15.2608
| 6.5517 | 5.3193 | -9.2378 | 15.2608
| 6.5517 | 0 | -9.2378 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.8 | 22.037 | 18.237 | 0 | 4 | X | Y1 | Y2
| -15 | 3.9 | 18.8889 | 14.9889 | 0 |  | 2 | 4.5 | 8.1852
| -7 | 3.3 | 13.8519 | 10.5519 | 0 |  | 7 | 5.4 | 5.037
| 2 | 4.5 | 8.1852 | 3.6852 | 1 |  | STEP 5
| 7 | 5.4 | 5.037 | -0.36296 | 0 |  | Slope | 0.18 | -0.62963
| 14 | 6.3 | 0.62963 | -5.6704 | 0 |  | Intercept | 4.14 | 9.4444
| 25 | 7.6 | -6.2963 | -13.8963 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 8.2 | -12.5926 | -20.7926 | 1 |  | X= |  | 5.3193
| 0 | 0 | 9.4444 | 9.4444 | 0 |  | Y= |  | 6.5517
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 11.3 | 22.037 | 10.737 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.1 | 18.8889 | 5.7889 | 1 |  | -15 | 13.1 | 18.8889
| -7 | 16.1 | 13.8519 | -2.2481 | 0 |  | -7 | 16.1 | 13.8519
| 2 | 18.4 | 8.1852 | -10.2148 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20 | 5.037 | -14.963 | 0 |  | Slope | 0.375 | -0.62963
| 14 | 20 | 0.62963 | -19.3704 | 0 |  | Intercept | 18.725 | 9.4444
| 25 | 20 | -6.2963 | -26.2963 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 20 | -12.5926 | -32.5926 | 1 |  | X= |  | 15.2608
| 0 | 0 | 9.4444 | 9.4444 | 0 |  | Y= |  | -9.2378
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 17
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1700 | -20400
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 3.8 | 13600 | 13596.2 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 3.9 | 5100 | 5096.1 | 1 |  | -15 | 3.9 | 5100
| -7 | 3.3 | -8500 | -8503.3 | 0 |  | -7 | 3.3 | -8500
| 2 | 4.5 | -23800 | -23804.5 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.4 | -32300 | -32305.4 | 0 |  | Slope | -0.075 | -1700
| 14 | 6.3 | -44200 | -44206.3 | 0 |  | Intercept | 2.775 | -20400
| 25 | 7.6 | -62900 | -62907.6 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 8.2 | -79900 | -79908.2 | 0 |  | Y= |  | 3.6752 | 3.6752
| 0 | 0 | -20400 | -20400 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 11.3 | 13600 | 13588.7 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.1 | 5100 | 5086.9 | 1 |  | -15 | 13.1 | 5100
| -7 | 16.1 | -8500 | -8516.1 | 0 |  | -7 | 16.1 | -8500
| 2 | 18.4 | -23800 | -23818.4 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20 | -32300 | -32320 | 0 |  | Slope | 0.375 | -1700
| 14 | 20 | -44200 | -44220 | 0 |  | Intercept | 18.725 | -20400
| 25 | 20 | -62900 | -62920 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 20 | -79900 | -79920 | 0 |  | Y= |  | 14.2219 | 14.2219
| 0 | 0 | -20400 | -20400 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Vorlauf- temperatur [°C] |  |  | Zulufttemperatur [°C]
|  |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 14 | 25 | 35
W25 | Heizleistung [kW] | min | 3.3 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.4 | 11.6
|  | max | 7.7 | 13.6 | 17 | 18.6 | 20 | 20 | 20 | 20
W35 | Heizleistung [kW] | min | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 8.8
|  | max | 10.7 | 13.3 | 16.7 | 18.1 | 20 | 20 | 20 | 20
W45 | Heizleistung [kW] | min | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 8.2
|  | max | 11.3 | 13.1 | 16.1 | 18.4 | 20 | 20 | 20 | 20
W55 | Heizleistung [kW] | min | 4 | 4.7 | 3.8 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 7.5
|  | max | 10.4 | 12.5 | 15.9 | 19.3 | 20 | 20 | 20 | 20
W65 | Heizleistung [kW] | min |  | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 6.9
|  | max | 8.2 | 9.2 | 14.3 | 18.8 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA VÝKONOVÉ KŘIVKY:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh bodu výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 13 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 0 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 13 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 4 | 10.4 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.7 | 12.5 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 3.8 | 15.9 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 4 | 19.3 |  |  | 20
| 7 | 4.8 | 20 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 5.5 | 20 |  |  | -15
| 25 | 6.8 | 20 |  |  | -17
| 35 | 7.5 | 20 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -20 | 13
| Tepelná ztráta: | 0 | 13 | kW |  | -15 | 13
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 13
| Y | 0 | 13 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 13
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.43333 | 6.5
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 4.7528 | 4.4404 | -14.4175 | 12.7476
| 4.7528 | 4.4404 | -14.4175 | 12.7476
| 4.7528 | 0 | -14.4175 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4 | 15.1667 | 11.1667 | 0 | 4 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.7 | 13 | 8.3 | 0 |  | 2 | 4 | 5.6333
| -7 | 3.8 | 9.5333 | 5.7333 | 0 |  | 7 | 4.8 | 3.4667
| 2 | 4 | 5.6333 | 1.6333 | 1 |  | STEP 5
| 7 | 4.8 | 3.4667 | -1.3333 | 0 |  | Slope | 0.16 | -0.43333
| 14 | 5.5 | 0.43333 | -5.0667 | 0 |  | Intercept | 3.68 | 6.5
| 25 | 6.8 | -4.3333 | -11.1333 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 7.5 | -8.6667 | -16.1667 | 1 |  | X= |  | 4.4404
| 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 |  | Y= |  | 4.7528
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.4 | 15.1667 | 4.7667 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.5 | 13 | 0.5 | 1 |  | -15 | 12.5 | 13
| -7 | 15.9 | 9.5333 | -6.3667 | 0 |  | -7 | 15.9 | 9.5333
| 2 | 19.3 | 5.6333 | -13.6667 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20 | 3.4667 | -16.5333 | 0 |  | Slope | 0.425 | -0.43333
| 14 | 20 | 0.43333 | -19.5667 | 0 |  | Intercept | 18.875 | 6.5
| 25 | 20 | -4.3333 | -24.3333 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 20 | -8.6667 | -28.6667 | 1 |  | X= |  | 12.7476
| 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 |  | Y= |  | -14.4175
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 13
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1300 | -19500
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4 | 6500 | 6496 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.7 | 0 | -4.7 | 0 |  | -20 | 4 | 6500
| -7 | 3.8 | -10400 | -10403.8 | 0 |  | -15 | 4.7 | 0
| 2 | 4 | -22100 | -22104 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 4.8 | -28600 | -28604.8 | 0 |  | Slope | 0.14 | -1300
| 14 | 5.5 | -37700 | -37705.5 | 0 |  | Intercept | 6.8 | -19500
| 25 | 6.8 | -52000 | -52006.8 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 7.5 | -65000 | -65007.5 | 0 |  | Y= |  | 4.6995 | 4.6995
| 0 | 0 | -19500 | -19500 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 10.4 | 6500 | 6489.6 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 12.5 | 0 | -12.5 | 0 |  | -20 | 10.4 | 6500
| -7 | 15.9 | -10400 | -10415.9 | 0 |  | -15 | 12.5 | 0
| 2 | 19.3 | -22100 | -22119.3 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20 | -28600 | -28620 | 0 |  | Slope | 0.42 | -1300
| 14 | 20 | -37700 | -37720 | 0 |  | Intercept | 18.8 | -19500
| 25 | 20 | -52000 | -52020 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 20 | -65000 | -65020 | 0 |  | Y= |  | 12.496 | 12.496
| 0 | 0 | -19500 | -19500 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
Vorlauf- temperatur [°C] |  |  | Zulufttemperatur [°C]
|  |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 14 | 25 | 35
W25 | Heizleistung [kW] | min | 3.3 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.4 | 11.6
|  | max | 7.7 | 13.6 | 17 | 18.6 | 20 | 20 | 20 | 20
W35 | Heizleistung [kW] | min | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 8.8
|  | max | 10.7 | 13.3 | 16.7 | 18.1 | 20 | 20 | 20 | 20
W45 | Heizleistung [kW] | min | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 8.2
|  | max | 11.3 | 13.1 | 16.1 | 18.4 | 20 | 20 | 20 | 20
W55 | Heizleistung [kW] | min | 4 | 4.7 | 3.8 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 7.5
|  | max | 10.4 | 12.5 | 15.9 | 19.3 | 20 | 20 | 20 | 20
W65 | Heizleistung [kW] | min |  | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 6.9
|  | max | 8.2 | 9.2 | 14.3 | 18.8 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA VÝKONOVÉ KŘIVKY:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY

## TEPLOTA VÝSTUPU 65°C
Návrh bodu výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -13 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 20 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Otopná tělesa | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 23.1 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  | 8.2 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.4 | 9.2 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 4.2 | 14.3 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 4.6 | 18.8 |  |  | 20
| 7 | 5.5 | 20.1 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 14 | 5.1 | 20.1 |  |  | -15
| 25 | 6.1 | 20 |  |  | -17
| 35 | 6.9 | 20 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -13 | °C |  | -15 | 23.1
| Tepelná ztráta: | 0 | 23.1 | kW |  | -13 | 23.1
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -13 | -13 |  | -13 | 23.1
| Y | 0 | 23.1 | 0 |  | -13 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -13 | 23.1
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.825 | 12.375
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 8.4326 | 5.4181 | -4.0943 | 15.7528
| 8.4326 | 5.4181 | -4.0943 | 15.7528
| 8.4326 | 0 | -4.0943 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 28.875 | 28.875 | 0 | 5 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.4 | 24.75 | 18.35 | 0 |  | 7 | 5.5 | 6.6
| -7 | 4.2 | 18.15 | 13.95 | 0 |  | 14 | 5.1 | 0.825
| 2 | 4.6 | 10.725 | 6.125 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.5 | 6.6 | 1.1 | 1 |  | Slope | -0.057143 | -0.825
| 14 | 5.1 | 0.825 | -4.275 | 0 |  | Intercept | 5.9 | 12.375
| 25 | 6.1 | -8.25 | -14.35 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 6.9 | -16.5 | -23.4 | 1 |  | X= |  | 5.4181
| 0 | 0 | 12.375 | 12.375 | 0 |  | Y= |  | 8.4326
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 8.2 | 28.875 | 20.675 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.2 | 24.75 | 15.55 | 0 |  | -7 | 14.3 | 18.15
| -7 | 14.3 | 18.15 | 3.85 | 1 |  | 2 | 18.8 | 10.725
| 2 | 18.8 | 10.725 | -8.075 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20.1 | 6.6 | -13.5 | 0 |  | Slope | 0.5 | -0.825
| 14 | 20.1 | 0.825 | -19.275 | 0 |  | Intercept | 17.8 | 12.375
| 25 | 20 | -8.25 | -28.25 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 20 | -16.5 | -36.5 | 1 |  | X= |  | 15.7528
| 0 | 0 | 12.375 | 12.375 | 0 |  | Y= |  | -4.0943
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -13.01 | 23.1
| 2 | -13 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -2310 | -30030
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 16170 | 16170 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.4 | 4620 | 4613.6 | 1 |  | -15 | 6.4 | 4620
| -7 | 4.2 | -13860 | -13864.2 | 0 |  | -7 | 4.2 | -13860
| 2 | 4.6 | -34650 | -34654.6 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 5.5 | -46200 | -46205.5 | 0 |  | Slope | -0.275 | -2310
| 14 | 5.1 | -62370 | -62375.1 | 0 |  | Intercept | 2.275 | -30030
| 25 | 6.1 | -87780 | -87786.1 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 6.9 | -110880 | -110886.9 | 0 |  | Y= |  | 5.8507 | 5.8507
| 0 | 0 | -30030 | -30030 | 0 |  | X= |  | -13 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 8.2 | 16170 | 16161.8 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.2 | 4620 | 4610.8 | 1 |  | -15 | 9.2 | 4620
| -7 | 14.3 | -13860 | -13874.3 | 0 |  | -7 | 14.3 | -13860
| 2 | 18.8 | -34650 | -34668.8 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20.1 | -46200 | -46220.1 | 0 |  | Slope | 0.6375 | -2310
| 14 | 20.1 | -62370 | -62390.1 | 0 |  | Intercept | 18.7625 | -30030
| 25 | 20 | -87780 | -87800 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 20 | -110880 | -110900 | 0 |  | Y= |  | 10.4721 | 10.4721
| 0 | 0 | -30030 | -30030 | 0 |  | X= |  | -13 | -15
Vorlauf- temperatur [°C] |  |  | Zulufttemperatur [°C]
|  |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 14 | 25 | 35
W25 | Heizleistung [kW] | min | 3.3 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.4 | 11.6
|  | max | 7.7 | 13.6 | 17 | 18.6 | 20 | 20 | 20 | 20
W35 | Heizleistung [kW] | min | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 8.8
|  | max | 10.7 | 13.3 | 16.7 | 18.1 | 20 | 20 | 20 | 20
W45 | Heizleistung [kW] | min | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 8.2
|  | max | 11.3 | 13.1 | 16.1 | 18.4 | 20 | 20 | 20 | 20
W55 | Heizleistung [kW] | min | 4 | 4.7 | 3.8 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 7.5
|  | max | 10.4 | 12.5 | 15.9 | 19.3 | 20 | 20 | 20 | 20
W65 | Heizleistung [kW] | min |  | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 6.9
|  | max | 8.2 | 9.2 | 14.3 | 18.8 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA VÝKONOVÉ KŘIVKY:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY