## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - BWL1-S 10/14 Split
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -14 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 8.5 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 9.5 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 5 | 5.3 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.4 | 7.3 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 8.1 | 8.7 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 9.3 | 10.1 |  |  | 20
| 7 | 12.21 | 13.5 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 10 | 14.8 | 17.94 |  |  | -15
| 15 | 18.55 | 19.53 |  |  | -17
| 25 | 20.3 | 22.8 |  |  | -20
| 35 | 22.47 | 24.9
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -14 | °C |  | -15 | 9.5
| Tepelná ztráta: | 0 | 9.5 | kW |  | -14 | 9.5
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -14 | -14 |  | -14 | 9.5
| Y | 0 | 9.5 | 0 |  | -14 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -14 | 9.5
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.32759 | 4.9138
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -8.6536 | 7.7486 | -9.9708 | 8.1801
| -8.6536 | 7.7486 | -9.9708 | 8.1801
| -8.6536 | 0 | -9.9708 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 5 | 11.4655 | 6.4655 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.4 | 9.8276 | 3.4276 | 1 |  | -15 | 6.4 | 9.8276
| -7 | 8.1 | 7.2069 | -0.8931 | 0 |  | -7 | 8.1 | 7.2069
| 2 | 9.3 | 4.2586 | -5.0414 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.21 | 2.6207 | -9.5893 | 0 |  | Slope | 0.2125 | -0.32759
| 10 | 14.8 | 1.6379 | -13.1621 | 0 |  | Intercept | 9.5875 | 4.9138
| 15 | 18.55 | 0 | -18.55 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 20.3 | -3.2759 | -23.5759 | 0 |  | X= |  | 7.7486
| 35 | 22.47 | -6.5517 | -29.0217 | 0 |  | Y= |  | -8.6536
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 5.3 | 11.4655 | 6.1655 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 7.3 | 9.8276 | 2.5276 | 1 |  | -15 | 7.3 | 9.8276
| -7 | 8.7 | 7.2069 | -1.4931 | 0 |  | -7 | 8.7 | 7.2069
| 2 | 10.1 | 4.2586 | -5.8414 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.5 | 2.6207 | -10.8793 | 0 |  | Slope | 0.175 | -0.32759
| 10 | 17.94 | 1.6379 | -16.3021 | 0 |  | Intercept | 9.925 | 4.9138
| 15 | 19.53 | 0 | -19.53 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 22.8 | -3.2759 | -26.0759 | 0 |  | X= |  | 8.1801
| 35 | 24.9 | -6.5517 | -31.4517 | 0 |  | Y= |  | -9.9708
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -14.01 | 9.5
| 2 | -14 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -950 | -13300
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 5 | 5700 | 5695 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.4 | 950 | 943.6 | 1 |  | -15 | 6.4 | 950
| -7 | 8.1 | -6650 | -6658.1 | 0 |  | -7 | 8.1 | -6650
| 2 | 9.3 | -15200 | -15209.3 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.21 | -19950 | -19962.21 | 0 |  | Slope | 0.2125 | -950
| 10 | 14.8 | -22800 | -22814.8 | 0 |  | Intercept | 9.5875 | -13300
| 15 | 18.55 | -27550 | -27568.55 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 20.3 | -37050 | -37070.3 | 0 |  | Y= |  | 6.611 | 6.611
| 35 | 22.47 | -46550 | -46572.47 | 0 |  | X= |  | -14 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 5.3 | 5700 | 5694.7 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 7.3 | 950 | 942.7 | 1 |  | -15 | 7.3 | 950
| -7 | 8.7 | -6650 | -6658.7 | 0 |  | -7 | 8.7 | -6650
| 2 | 10.1 | -15200 | -15210.1 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.5 | -19950 | -19963.5 | 0 |  | Slope | 0.175 | -950
| 10 | 17.94 | -22800 | -22817.94 | 0 |  | Intercept | 9.925 | -13300
| 15 | 19.53 | -27550 | -27569.53 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 22.8 | -37050 | -37072.8 | 0 |  | Y= |  | 7.4736 | 7.4736
| 35 | 24.9 | -46550 | -46574.9 | 0 |  | X= |  | -14 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z BWL 1-S 10 na BWL 1-S 14 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko BWL 1-S 10+ BWL 1-S 14
V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA TEPELNÉHO ČERPADLA:
BWL 1-S 10
BWL 1-S 14
BWL 1-S 10 + BWL 1-S 14

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - BWL1-S 10/14 Split
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 9.5 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 10.5 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 5.2 | 5.6 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.1 | 6.4 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 7.8 | 8.6 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 9.3 | 10.21 |  |  | 20
| 7 | 11.94 | 12.92 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 10 | 15.28 | 17.12 |  |  | -15
| 15 | 16.61 | 18.87 |  |  | -17
| 25 | 19.73 | 22.08 |  |  | -20
| 35 | 21.24 | 24.63
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -15 | 10.5
| Tepelná ztráta: | 0 | 10.5 | kW |  | -15 | 10.5
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 10.5
| Y | 0 | 10.5 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 10.5
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.35 | 5.25
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -7.1778 | 7.7622 | -8.44 | 8.204
| -7.1778 | 7.7622 | -8.44 | 8.204
| -7.1778 | 0 | -8.44 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 5.2 | 12.25 | 7.05 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.1 | 10.5 | 4.4 | 1 |  | -15 | 6.1 | 10.5
| -7 | 7.8 | 7.7 | -0.1 | 0 |  | -7 | 7.8 | 7.7
| 2 | 9.3 | 4.55 | -4.75 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.94 | 2.8 | -9.14 | 0 |  | Slope | 0.2125 | -0.35
| 10 | 15.28 | 1.75 | -13.53 | 0 |  | Intercept | 9.2875 | 5.25
| 15 | 16.61 | 0 | -16.61 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 19.73 | -3.5 | -23.23 | 0 |  | X= |  | 7.7622
| 35 | 21.24 | -7 | -28.24 | 0 |  | Y= |  | -7.1778
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 5.6 | 12.25 | 6.65 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.4 | 10.5 | 4.1 | 1 |  | -15 | 6.4 | 10.5
| -7 | 8.6 | 7.7 | -0.9 | 0 |  | -7 | 8.6 | 7.7
| 2 | 10.21 | 4.55 | -5.66 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.92 | 2.8 | -10.12 | 0 |  | Slope | 0.275 | -0.35
| 10 | 17.12 | 1.75 | -15.37 | 0 |  | Intercept | 10.525 | 5.25
| 15 | 18.87 | 0 | -18.87 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 22.08 | -3.5 | -25.58 | 0 |  | X= |  | 8.204
| 35 | 24.63 | -7 | -31.63 | 0 |  | Y= |  | -8.44
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 10.5
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1050 | -15750
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 5.2 | 5250 | 5244.8 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.1 | 0 | -6.1 | 0 |  | -20 | 5.2 | 5250
| -7 | 7.8 | -8400 | -8407.8 | 0 |  | -15 | 6.1 | 0
| 2 | 9.3 | -17850 | -17859.3 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.94 | -23100 | -23111.94 | 0 |  | Slope | 0.18 | -1050
| 10 | 15.28 | -26250 | -26265.28 | 0 |  | Intercept | 8.8 | -15750
| 15 | 16.61 | -31500 | -31516.61 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 19.73 | -42000 | -42019.73 | 0 |  | Y= |  | 6.099 | 6.099
| 35 | 21.24 | -52500 | -52521.24 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 5.6 | 5250 | 5244.4 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.4 | 0 | -6.4 | 0 |  | -20 | 5.6 | 5250
| -7 | 8.6 | -8400 | -8408.6 | 0 |  | -15 | 6.4 | 0
| 2 | 10.21 | -17850 | -17860.21 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.92 | -23100 | -23112.92 | 0 |  | Slope | 0.16 | -1050
| 10 | 17.12 | -26250 | -26267.12 | 0 |  | Intercept | 8.8 | -15750
| 15 | 18.87 | -31500 | -31518.87 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 22.08 | -42000 | -42022.08 | 0 |  | Y= |  | 6.399 | 6.399
| 35 | 24.63 | -52500 | -52524.63 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z BWL 1-S 10 na BWL 1-S 14 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko BWL 1-S 10+ BWL 1-S 14
V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA TEPELNÉHO ČERPADLA:
BWL 1-S 10
BWL 1-S 14
BWL 1-S 10 + BWL 1-S 14

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh výkonu tepelného čerpadla s ohledem na bod bivalence - BWL1-S 10/14 Split
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Tepelná ztráta: |  | 10 | kW
| Počet osob na ohřev TV: | 4 | -
Druh topného systému: |  | Otopná tělesa | -
| Celkový potřebný tepelný výkon: | 12.1 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelná ztráta objektu, počet žijících osob a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 4.23 | 4.98 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.93 | 6.2 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 6.2 | 8.1 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 9.1 | 9.83 |  |  | 20
| 7 | 12.76 | 13.1 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12
| 10 | 13.76 | 16.07 |  |  | -15
| 15 | 15.48 | 17.62 |  |  | -17
| 25 | 18.15 | 19.92 |  |  | -20
| 35 | 19.63 | 21.1
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -15 | 12.1
| Tepelná ztráta: | 0 | 12.1 | kW |  | -15 | 12.1
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 12.1
| Y | 0 | 12.1 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 12.1
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.40333 | 6.05
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -3.3155 | 7.3872 | -5.7015 | 8.3496
| -3.3155 | 7.3872 | -5.7015 | 8.3496
| -3.3155 | 0 | -5.7015 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.23 | 14.1167 | 9.8867 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.93 | 12.1 | 7.17 | 0 |  | -7 | 6.2 | 8.8733
| -7 | 6.2 | 8.8733 | 2.6733 | 1 |  | 2 | 9.1 | 5.2433
| 2 | 9.1 | 5.2433 | -3.8567 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.76 | 3.2267 | -9.5333 | 0 |  | Slope | 0.32222 | -0.40333
| 10 | 13.76 | 2.0167 | -11.7433 | 0 |  | Intercept | 8.4556 | 6.05
| 15 | 15.48 | 0 | -15.48 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 18.15 | -4.0333 | -22.1833 | 0 |  | X= |  | 7.3872
| 35 | 19.63 | -8.0667 | -27.6967 | 0 |  | Y= |  | -3.3155
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.98 | 14.1167 | 9.1367 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.2 | 12.1 | 5.9 | 0 |  | -7 | 8.1 | 8.8733
| -7 | 8.1 | 8.8733 | 0.77333 | 1 |  | 2 | 9.83 | 5.2433
| 2 | 9.83 | 5.2433 | -4.5867 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.1 | 3.2267 | -9.8733 | 0 |  | Slope | 0.19222 | -0.40333
| 10 | 16.07 | 2.0167 | -14.0533 | 0 |  | Intercept | 9.4456 | 6.05
| 15 | 17.62 | 0 | -17.62 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 25 | 19.92 | -4.0333 | -23.9533 | 0 |  | X= |  | 8.3496
| 35 | 21.1 | -8.0667 | -29.1667 | 0 |  | Y= |  | -5.7015
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 12.1
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1210 | -18150
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.23 | 6050 | 6045.77 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 4.93 | 0 | -4.93 | 0 |  | -20 | 4.23 | 6050
| -7 | 6.2 | -9680 | -9686.2 | 0 |  | -15 | 4.93 | 0
| 2 | 9.1 | -20570 | -20579.1 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 12.76 | -26620 | -26632.76 | 0 |  | Slope | 0.14 | -1210
| 10 | 13.76 | -30250 | -30263.76 | 0 |  | Intercept | 7.03 | -18150
| 15 | 15.48 | -36300 | -36315.48 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 18.15 | -48400 | -48418.15 | 0 |  | Y= |  | 4.9294 | 4.9294
| 35 | 19.63 | -60500 | -60519.63 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 4.98 | 6050 | 6045.02 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 6.2 | 0 | -6.2 | 0 |  | -20 | 4.98 | 6050
| -7 | 8.1 | -9680 | -9688.1 | 0 |  | -15 | 6.2 | 0
| 2 | 9.83 | -20570 | -20579.83 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 13.1 | -26620 | -26633.1 | 0 |  | Slope | 0.244 | -1210
| 10 | 16.07 | -30250 | -30266.07 | 0 |  | Intercept | 9.86 | -18150
| 15 | 17.62 | -36300 | -36317.62 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 25 | 19.92 | -48400 | -48419.92 | 0 |  | Y= |  | 6.1988 | 6.1988
| 35 | 21.1 | -60500 | -60521.1 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
Note on C64: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E77: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F89: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F100: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F117: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F128: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G63: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H67: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K117: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K128: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z BWL 1-S 10 na BWL 1-S 14 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko BWL 1-S 10+ BWL 1-S 14
V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA TEPELNÉHO ČERPADLA:
BWL 1-S 10
BWL 1-S 14
BWL 1-S 10 + BWL 1-S 14