## TEPLOTA VÝSTUPU 25°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - FHA 11/14 a FHA 14/17
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 45 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 3 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 18 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | FHA 14 | FHA 17 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 7.9251 | 5.6457 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 9.4537 | 8.3668 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 12.2918 | 14.2135 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 14.2086 | 15.1927 |  |  | 20
| 7 | 15.7297 | 17.5536 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 15.639 | 17.6131 |  |  | -15
| 25 | 14.445 | 16.1256 |  |  | -17
| 35 | 15.512 | 16.8416 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 23.7753 | 16.9372 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 28.361 | 25.1003 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 36.8754 | 42.6406 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 42.6257 | 45.578 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 47.189 | 52.6609 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 46.917 | 52.8394 |  |  | -15
| 25 | 43.335 | 48.3769 |  |  | -17
| 35 | 46.536 | 50.5247 |  |  | -20
| 0 | 0 | 0
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 45
| Tepelná ztráta: | 0 | 45 | kW |  | -12 | 45
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 45
| Y | 0 | 45 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 45
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.6667 | 25
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -7.0764 | 36.7941 | -8.548 | 39.2466
| -7.0764 | 36.7941 | -8.548 | 39.2466
| -7.0764 | 0 | -8.548 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 23.7753 | 58.3333 | 34.558 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 28.361 | 50 | 21.639 | 1 |  | -15 | 28.361 | 50
| -7 | 36.8754 | 36.6667 | -0.20875 | 0 |  | -7 | 36.8754 | 36.6667
| 2 | 42.6257 | 21.6667 | -20.9591 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 47.189 | 13.3333 | -33.8556 | 0 |  | Slope | 1.0643 | -1.6667
| 14 | 46.917 | 1.6667 | -45.2503 | 0 |  | Intercept | 44.3256 | 25
| 25 | 43.335 | -16.6667 | -60.0017 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 46.536 | -33.3333 | -79.8693 | 1 |  | X= |  | 36.7941
| 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | Y= |  | -7.0764
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 16.9372 | 58.3333 | 41.3961 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 25.1003 | 50 | 24.8997 | 1 |  | -15 | 25.1003 | 50
| -7 | 42.6406 | 36.6667 | -5.974 | 0 |  | -7 | 42.6406 | 36.6667
| 2 | 45.578 | 21.6667 | -23.9113 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 52.6609 | 13.3333 | -39.3276 | 0 |  | Slope | 2.1925 | -1.6667
| 14 | 52.8394 | 1.6667 | -51.1728 | 0 |  | Intercept | 57.9884 | 25
| 25 | 48.3769 | -16.6667 | -65.0436 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 50.5247 | -33.3333 | -83.858 | 1 |  | X= |  | 39.2466
| 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | Y= |  | -8.548
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 45
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -4500 | -54000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 23.7753 | 36000 | 35976.2247 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 28.361 | 13500 | 13471.639 | 1 |  | -15 | 28.361 | 13500
| -7 | 36.8754 | -22500 | -22536.8754 | 0 |  | -7 | 36.8754 | -22500
| 2 | 42.6257 | -63000 | -63042.6257 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 47.189 | -85500 | -85547.189 | 0 |  | Slope | 1.0643 | -4500
| 14 | 46.917 | -117000 | -117046.917 | 0 |  | Intercept | 44.3256 | -54000
| 25 | 43.335 | -166500 | -166543.335 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 46.536 | -211500 | -211546.536 | 0 |  | Y= |  | 31.5464 | 31.5464
| 0 | 0 | -54000 | -54000 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 16.9372 | 36000 | 35983.0628 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 25.1003 | 13500 | 13474.8997 | 1 |  | -15 | 25.1003 | 13500
| -7 | 42.6406 | -22500 | -22542.6406 | 0 |  | -7 | 42.6406 | -22500
| 2 | 45.578 | -63000 | -63045.578 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 52.6609 | -85500 | -85552.6609 | 0 |  | Slope | 2.1925 | -4500
| 14 | 52.8394 | -117000 | -117052.8394 | 0 |  | Intercept | 57.9884 | -54000
| 25 | 48.3769 | -166500 | -166548.3769 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 50.5247 | -211500 | -211550.5247 | 0 |  | Y= |  | 31.6625 | 31.6625
| 0 | 0 | -54000 | -54000 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z FHA 11/14 na FHA 14/17 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko FHA 11/14 + FHA 14/17 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
FHA 11/14
FHA 14/17
FHA 11/14 + FHA 14/17

## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - FHA 11/14 a FHA 14/17
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 31 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 2 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 12 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | FHA 14 | FHA 17 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 6.5206 | 7.8598 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 8.5867 | 9.5358 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 11.6695 | 13.7337 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 13.4965 | 15.1826 |  |  | 20
| 7 | 14.7968 | 16.962 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 15.397 | 16.4654 |  |  | -15
| 25 | 14.495 | 15.1031 |  |  | -17
| 35 | 15.265 | 15.0905 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 13.0413 | 15.7197 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 17.1734 | 19.0717 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 23.3391 | 27.4673 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 26.993 | 30.3652 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 29.5936 | 33.924 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 30.794 | 32.9308 |  |  | -15
| 25 | 28.99 | 30.2062 |  |  | -17
| 35 | 30.53 | 30.181 |  |  | -20
| 0 | 0 | 0
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 31
| Tepelná ztráta: | 0 | 31 | kW |  | -12 | 31
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 31
| Y | 0 | 31 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 31
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.1481 | 17.2222
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -5.7645 | 23.8407 | -8.0048 | 26.4129
| -5.7645 | 23.8407 | -8.0048 | 26.4129
| -5.7645 | 0 | -8.0048 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 13.0413 | 40.1852 | 27.1439 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 17.1734 | 34.4444 | 17.271 | 0 |  | -7 | 23.3391 | 25.2593
| -7 | 23.3391 | 25.2593 | 1.9202 | 1 |  | 2 | 26.993 | 14.9259
| 2 | 26.993 | 14.9259 | -12.0671 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 29.5936 | 9.1852 | -20.4084 | 0 |  | Slope | 0.40599 | -1.1481
| 14 | 30.794 | 1.1481 | -29.6459 | 0 |  | Intercept | 26.181 | 17.2222
| 25 | 28.99 | -11.4815 | -40.4715 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 30.53 | -22.963 | -53.493 | 1 |  | X= |  | 23.8407
| 0 | 0 | 17.2222 | 17.2222 | 0 |  | Y= |  | -5.7645
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 15.7197 | 40.1852 | 24.4655 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 19.0717 | 34.4444 | 15.3728 | 1 |  | -15 | 19.0717 | 34.4444
| -7 | 27.4673 | 25.2593 | -2.208 | 0 |  | -7 | 27.4673 | 25.2593
| 2 | 30.3652 | 14.9259 | -15.4393 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 33.924 | 9.1852 | -24.7388 | 0 |  | Slope | 1.0495 | -1.1481
| 14 | 32.9308 | 1.1481 | -31.7827 | 0 |  | Intercept | 34.8135 | 17.2222
| 25 | 30.2062 | -11.4815 | -41.6877 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 30.181 | -22.963 | -53.144 | 1 |  | X= |  | 26.4129
| 0 | 0 | 17.2222 | 17.2222 | 0 |  | Y= |  | -8.0048
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 31
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -3100 | -37200
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 13.0413 | 24800 | 24786.9587 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 17.1734 | 9300 | 9282.8266 | 1 |  | -15 | 17.1734 | 9300
| -7 | 23.3391 | -15500 | -15523.3391 | 0 |  | -7 | 23.3391 | -15500
| 2 | 26.993 | -43400 | -43426.993 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 29.5936 | -58900 | -58929.5936 | 0 |  | Slope | 0.77071 | -3100
| 14 | 30.794 | -80600 | -80630.794 | 0 |  | Intercept | 28.734 | -37200
| 25 | 28.99 | -114700 | -114728.99 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 30.53 | -145700 | -145730.53 | 0 |  | Y= |  | 19.4807 | 19.4807
| 0 | 0 | -37200 | -37200 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 15.7197 | 24800 | 24784.2803 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 19.0717 | 9300 | 9280.9283 | 1 |  | -15 | 19.0717 | 9300
| -7 | 27.4673 | -15500 | -15527.4673 | 0 |  | -7 | 27.4673 | -15500
| 2 | 30.3652 | -43400 | -43430.3652 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 33.924 | -58900 | -58933.924 | 0 |  | Slope | 1.0495 | -3100
| 14 | 32.9308 | -80600 | -80632.9308 | 0 |  | Intercept | 34.8135 | -37200
| 25 | 30.2062 | -114700 | -114730.2062 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 30.181 | -145700 | -145730.181 | 0 |  | Y= |  | 22.2125 | 22.2125
| 0 | 0 | -37200 | -37200 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z FHA 11/14 na FHA 14/17 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko FHA 11/14 + FHA 14/17 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
FHA 11/14
FHA 14/17
FHA 11/14 + FHA 14/17

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - FHA 11/14 a FHA 14/17
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 30 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 2 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 12 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | FHA 14 | FHA 17 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 4.5516 | 4.6643 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.6264 | 6.9971 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 9.4788 | 12.2624 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 13.57 | 13.2441 |  |  | 20
| 7 | 15.0274 | 15.0256 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 14.848 | 14.678 |  |  | -15
| 25 | 14.162 | 16.0575 |  |  | -17
| 35 | 15.469 | 16.9339 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 9.1032 | 9.3286 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 13.2528 | 13.9943 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 18.9576 | 24.5249 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 27.14 | 26.4881 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 30.0549 | 30.0511 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 29.696 | 29.3559 |  |  | -15
| 25 | 28.324 | 32.115 |  |  | -17
| 35 | 30.938 | 33.8678 |  |  | -20
| 0 | 0 | 0
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -20 | 30
| Tepelná ztráta: | 0 | 30 | kW |  | -15 | 30
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 30
| Y | 0 | 30 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 30
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1 | 15
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -5.4064 | 20.4064 | -8.09 | 23.09
| -5.4064 | 20.4064 | -8.09 | 23.09
| -5.4064 | 0 | -8.09 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.1032 | 35 | 25.8968 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.2528 | 30 | 16.7472 | 0 |  | -7 | 18.9576 | 22
| -7 | 18.9576 | 22 | 3.0424 | 1 |  | 2 | 27.14 | 13
| 2 | 27.14 | 13 | -14.14 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 30.0549 | 8 | -22.0549 | 0 |  | Slope | 0.90915 | -1
| 14 | 29.696 | 1 | -28.696 | 0 |  | Intercept | 25.3217 | 15
| 25 | 28.324 | -10 | -38.324 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 30.938 | -20 | -50.938 | 1 |  | X= |  | 20.4064
| 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | Y= |  | -5.4064
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.3286 | 35 | 25.6714 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.9943 | 30 | 16.0057 | 1 |  | -15 | 13.9943 | 30
| -7 | 24.5249 | 22 | -2.5249 | 0 |  | -7 | 24.5249 | 22
| 2 | 26.4881 | 13 | -13.4881 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 30.0511 | 8 | -22.0511 | 0 |  | Slope | 1.3163 | -1
| 14 | 29.3559 | 1 | -28.3559 | 0 |  | Intercept | 33.7392 | 15
| 25 | 32.115 | -10 | -42.115 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 33.8678 | -20 | -53.8678 | 1 |  | X= |  | 23.09
| 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | Y= |  | -8.09
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 30
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -3000 | -45000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.1032 | 15000 | 14990.8968 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.2528 | 0 | -13.2528 | 0 |  | -20 | 9.1032 | 15000
| -7 | 18.9576 | -24000 | -24018.9576 | 0 |  | -15 | 13.2528 | 0
| 2 | 27.14 | -51000 | -51027.14 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 30.0549 | -66000 | -66030.0549 | 0 |  | Slope | 0.82992 | -3000
| 14 | 29.696 | -87000 | -87029.696 | 0 |  | Intercept | 25.7016 | -45000
| 25 | 28.324 | -120000 | -120028.324 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 30.938 | -150000 | -150030.938 | 0 |  | Y= |  | 13.2492 | 13.2492
| 0 | 0 | -45000 | -45000 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 9.3286 | 15000 | 14990.6714 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13.9943 | 0 | -13.9943 | 0 |  | -20 | 9.3286 | 15000
| -7 | 24.5249 | -24000 | -24024.5249 | 0 |  | -15 | 13.9943 | 0
| 2 | 26.4881 | -51000 | -51026.4881 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 30.0511 | -66000 | -66030.0511 | 0 |  | Slope | 0.93313 | -3000
| 14 | 29.3559 | -87000 | -87029.3559 | 0 |  | Intercept | 27.9913 | -45000
| 25 | 32.115 | -120000 | -120032.115 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 33.8678 | -150000 | -150033.8678 | 0 |  | Y= |  | 13.9899 | 13.9899
| 0 | 0 | -45000 | -45000 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z FHA 11/14 na FHA 14/17 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko FHA 11/14 + FHA 14/17 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
FHA 11/14
FHA 14/17
FHA 11/14 + FHA 14/17

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - FHA 11/14 a FHA 14/17
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -13 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 40 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 3 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 18 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | FHA 14 | FHA 17 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  |  | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 5.8327 | 6.3409 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 8.7 | 8.8772 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 10.886 | 11.9558 |  |  | 20
| 7 | 14.2597 | 15.732 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 13.583 | 14.4843 |  |  | -15
| 25 | 12.816 | 13.8099 |  |  | -17
| 35 | 13.911 | 14.9843 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 0 | 0 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 17.4981 | 19.0226 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 26.0999 | 26.6316 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 32.658 | 35.8674 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 42.779 | 47.1959 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 40.749 | 43.4528 |  |  | -15
| 25 | 38.448 | 41.4296 |  |  | -17
| 35 | 41.733 | 44.9528 |  |  | -20
| 0 | 0 | 0
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -13 | °C |  | -15 | 40
| Tepelná ztráta: | 0 | 40 | kW |  | -13 | 40
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -13 | -13 |  | -13 | 40
| Y | 0 | 40 | 0 |  | -13 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -13 | 40
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.4286 | 21.4286
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -4.5299 | 27.8998 | -5.0459 | 28.6369
| -4.5299 | 27.8998 | -5.0459 | 28.6369
| -4.5299 | 0 | -5.0459 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 17.4981 | 42.8571 | 25.359 | 0 |  | -7 | 26.0999 | 31.4286
| -7 | 26.0999 | 31.4286 | 5.3286 | 1 |  | 2 | 32.658 | 18.5714
| 2 | 32.658 | 18.5714 | -14.0866 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 42.779 | 11.4286 | -31.3505 | 0 |  | Slope | 0.72867 | -1.4286
| 14 | 40.749 | 1.4286 | -39.3204 | 0 |  | Intercept | 31.2007 | 21.4286
| 25 | 38.448 | -14.2857 | -52.7337 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 41.733 | -28.5714 | -70.3044 | 1 |  | X= |  | 27.8998
| 0 | 0 | 21.4286 | 21.4286 | 0 |  | Y= |  | -4.5299
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 19.0226 | 42.8571 | 23.8346 | 0 |  | -7 | 26.6316 | 31.4286
| -7 | 26.6316 | 31.4286 | 4.797 | 1 |  | 2 | 35.8674 | 18.5714
| 2 | 35.8674 | 18.5714 | -17.2959 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 47.1959 | 11.4286 | -35.7673 | 0 |  | Slope | 1.0262 | -1.4286
| 14 | 43.4528 | 1.4286 | -42.0242 | 0 |  | Intercept | 33.815 | 21.4286
| 25 | 41.4296 | -14.2857 | -55.7153 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 44.9528 | -28.5714 | -73.5242 | 1 |  | X= |  | 28.6369
| 0 | 0 | 21.4286 | 21.4286 | 0 |  | Y= |  | -5.0459
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -13.01 | 40
| 2 | -13 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -4000 | -52000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 17.4981 | 8000 | 7982.5019 | 1 |  | -15 | 17.4981 | 8000
| -7 | 26.0999 | -24000 | -24026.0999 | 0 |  | -7 | 26.0999 | -24000
| 2 | 32.658 | -60000 | -60032.658 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 42.779 | -80000 | -80042.779 | 0 |  | Slope | 1.0752 | -4000
| 14 | 40.749 | -108000 | -108040.749 | 0 |  | Intercept | 33.6265 | -52000
| 25 | 38.448 | -152000 | -152038.448 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 41.733 | -192000 | -192041.733 | 0 |  | Y= |  | 19.6433 | 19.6433
| 0 | 0 | -52000 | -52000 | 0 |  | X= |  | -13 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 19.0226 | 8000 | 7980.9774 | 1 |  | -15 | 19.0226 | 8000
| -7 | 26.6316 | -24000 | -24026.6316 | 0 |  | -7 | 26.6316 | -24000
| 2 | 35.8674 | -60000 | -60035.8674 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 47.1959 | -80000 | -80047.1959 | 0 |  | Slope | 0.95113 | -4000
| 14 | 43.4528 | -108000 | -108043.4528 | 0 |  | Intercept | 33.2895 | -52000
| 25 | 41.4296 | -152000 | -152041.4296 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 44.9528 | -192000 | -192044.9528 | 0 |  | Y= |  | 20.9199 | 20.9199
| 0 | 0 | -52000 | -52000 | 0 |  | X= |  | -13 | -15
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z FHA 11/14 na FHA 14/17 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko FHA 11/14 + FHA 14/17 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
FHA 11/14
FHA 14/17
FHA 11/14 + FHA 14/17

## TEPLOTA VÝSTUPU 60°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - FHA 11/14 a FHA 14/17
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -16 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 20 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 50 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 4 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 24 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 6 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 6 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | FHA 14 | FHA 17 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  |  | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 |  |  |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 6.1191 | 6.8931 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 8.9908 | 9.44 |  |  | 20
| 7 | 10.2217 | 11.4339 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 11.683 | 11.4692 |  |  | -15
| 25 | 11.548 | 11.9041 |  |  | -17
| 35 | 11.823 | 12.6741 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 0 | 0 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 0 | 0 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 24.4765 | 27.5724 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 35.9632 | 37.76 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 40.8868 | 45.7357 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 46.732 | 45.8766 |  |  | -15
| 25 | 46.192 | 47.6163 |  |  | -17
| 35 | 47.292 | 50.6965 |  |  | -20
| 0 | 0 | 0
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 20 | -16 | °C |  | -7 | 50
| Tepelná ztráta: | 0 | 50 | kW |  | -16 | 50
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 20 | -16 | -16 |  | -16 | 50
| Y | 0 | 50 | 0 |  | -16 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 20 | 0
| 2 | -16 | 50
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.3889 | 27.7778
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -2.1135 | 30.7132 | -3.0618 | 32.0303
| -2.1135 | 30.7132 | -3.0618 | 32.0303
| -2.1135 | 0 | -3.0618 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 55.5556 | 55.5556 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 48.6111 | 48.6111 | 0 |  | -7 | 24.4765 | 37.5
| -7 | 24.4765 | 37.5 | 13.0235 | 1 |  | 2 | 35.9632 | 25
| 2 | 35.9632 | 25 | -10.9632 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 40.8868 | 18.0556 | -22.8312 | 0 |  | Slope | 1.2763 | -1.3889
| 14 | 46.732 | 8.3333 | -38.3987 | 0 |  | Intercept | 33.4106 | 27.7778
| 25 | 46.192 | -6.9444 | -53.1364 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 47.292 | -20.8333 | -68.1253 | 1 |  | X= |  | 30.7132
| 0 | 0 | 27.7778 | 27.7778 | 0 |  | Y= |  | -2.1135
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 55.5556 | 55.5556 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | 48.6111 | 48.6111 | 0 |  | -7 | 27.5724 | 37.5
| -7 | 27.5724 | 37.5 | 9.9276 | 1 |  | 2 | 37.76 | 25
| 2 | 37.76 | 25 | -12.76 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 45.7357 | 18.0556 | -27.6801 | 0 |  | Slope | 1.132 | -1.3889
| 14 | 45.8766 | 8.3333 | -37.5433 | 0 |  | Intercept | 35.4961 | 27.7778
| 25 | 47.6163 | -6.9444 | -54.5607 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 50.6965 | -20.8333 | -71.5298 | 1 |  | X= |  | 32.0303
| 0 | 0 | 27.7778 | 27.7778 | 0 |  | Y= |  | -3.0618
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -16.01 | 50
| 2 | -16 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -5000 | -80000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 20000 | 20000 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | -5000 | -5000 | 0 |  | -20 | 0 | 20000
| -7 | 24.4765 | -45000 | -45024.4765 | 0 |  | -15 | 0 | -5000
| 2 | 35.9632 | -90000 | -90035.9632 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 40.8868 | -115000 | -115040.8868 | 0 |  | Slope | 0 | -5000
| 14 | 46.732 | -150000 | -150046.732 | 0 |  | Intercept | 0 | -80000
| 25 | 46.192 | -205000 | -205046.192 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 47.292 | -255000 | -255047.292 | 0 |  | Y= |  | 0 | 0
| 0 | 0 | -80000 | -80000 | 0 |  | X= |  | -16 | -7
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 20000 | 20000 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 0 | -5000 | -5000 | 0 |  | -20 | 0 | 20000
| -7 | 27.5724 | -45000 | -45027.5724 | 0 |  | -15 | 0 | -5000
| 2 | 37.76 | -90000 | -90037.76 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 45.7357 | -115000 | -115045.7357 | 0 |  | Slope | 0 | -5000
| 14 | 45.8766 | -150000 | -150045.8766 | 0 |  | Intercept | 0 | -80000
| 25 | 47.6163 | -205000 | -205047.6163 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 50.6965 | -255000 | -255050.6965 | 0 |  | Y= |  | 0 | 0
| 0 | 0 | -80000 | -80000 | 0 |  | X= |  | -16 | -7
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z FHA 11/14 na FHA 14/17 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko FHA 11/14 + FHA 14/17 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
FHA 11/14
FHA 14/17
FHA 11/14 + FHA 14/17