## Ausgabe
1. | Allgemeine Angaben
1.1 | Aufstellort | Würzburg / Deutschland |  | Kunde: | xxx
1.2 | Luftmenge Zuluft [m³/h] | 13000 |  | Projekt: | xxx
1.3 | Zulufttemp. heizen (14-22°C) | 22 |  | LV-Pos.: | xxx
1.4 | Zulufttemp. kühlen (14-22°C) | 16 |  | Bearbeiter: | xxx
1.5 | Feuchteanforderung | keine
1.6 | Befeuchter-Typ | Ohne Befeuchter
1.7 | Kühlfunktion | ohne Kühlung |  | Datum: | 2020-04-15
2. | Sonstige Angaben
2.1 | Betriebszeiten (VDI 2067-1) |  | 2.3 | Allgemeine Daten (VDI 2067-1)
2.1.1 | Stunden / Tag | 15 | 2.3.1 | Betrachtungszeitraum |  | 20
2.1.2 | Tage / Woche | 6 | 2.3.2 | Nutzungsdauer |  | 20
2.1.3 | Wochen / Jahr | 52 | 2.3.3 | eff. Jahreszins |  | 3%
2.1.4 | Gesamtstunden | 4692.8604 | 2.3.4 | Warten / Bedienen |  | 1%
2.2 | Energiekosten (VDI 2067-1)
2.2.1 | Strom pro kWh | 0.18
2.2.2 | Kälte
| COP-Wert Kühlen | 3
| Freie Eingabe Kältepreis | 0.055 | 2.4 | Preisänderungsfaktoren (VDI 2067-1)
| Verrechnungspreis pro kWh | 0.055 | 2.4.1 | Kapital/Warten/Bedienen |  | 3%
2.2.3 | Wärme | 0.06 | 2.4.2 | Verbrauch (Energie) |  | 6%
2.2.4 | Dampf | 0.1
2.3 | Emissionsfaktoren CO2
| Strom | 0.489
| Kälte | 0.163
| Wärme (Erdgas) | 0.242 |  | Bestand
3. | RLT-Anlagen |  |  | ohne WRG | Platte | HKVS
3.1 | Kosten Anlagenkonzepte |  |  | 1 | 37600 | 84400
4. | Leistungsparameter der Gerätekonzepte (DIN V 18599-3)
4.1 | Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung Zuluft thermisch [%] |  |  | 0% | 74% | 68%
4.2 | WRG mit Feuchterückgewinnung Zuluft (ja/nein) |  |  | nein | nein | nein
| Variantensummand s1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Variantensummand s2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Variantensummand s3n |  |  | 0 | 0 | 0
| Variantensummand s3h |  |  | 0 | 0 | 0
| Variantensummand s4n |  |  | 1 | 3 | 3
| Variantensummand s4h |  |  | 1 | 4 | 4
| Variante untere WRG-Stützstelle |  |  | 1 | 3 | 3
| Variante obere WRG-Stützstelle |  |  | 1 | 4 | 4
4.3 | Elektrischer Leistungsbedarf Zuluftventilator PM [kW] |  |  | 2.7 | 3.62 | 3.08
4.4 | Elektrischer Leistungsbedarf Abluftventilator PM [kW] |  |  | 2.58 | 3.49 | 2.89
5. | Energiemengen bei jährlich 4693 Betriebsstunden (DIN V 18599)
5.1 | Aufwand Strom pro Jahr [kWh] |  |  | 24778.3028 | 33366.2373 | 28016.3765
| korrigierte Zulufttemperatur kühlen [°C] |  |  | 16.7891 | 16.581 | 16.7032
5.2 | Aufwand Kälte pro Jahr [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0
| korrigierte Zulufttemperatur heizen [°C] |  |  | 22.7891 | 22.581 | 22.7032
5.3 | Aufwand Wärme (incl. Nacherhitzung) pro Jahr [kWh] |  |  | 236972.1418 | 32534.4045 | 49309.077
5.4 | Aufwand Dampfbefeuchtung pro Jahr [kWh] |  |  | 0 | 0 | 0
6. | CO2-Ausstoß bei jährlich 4693 Betriebsstunden
6.1 | CO2-Ausstoß durch Strom [kg] |  |  | 12116.5901 | 16316.0901 | 13700.0081
6.2 | CO2-Ausstoß durch Kältebereitstellung [kg] |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | CO2-Ausstoß durch Wärmebereitstellung [kg] |  |  | 57347.2583 | 7873.3259 | 11932.7966
6.4 | CO2-Ausstoß durch Dampferzeugung [kg] |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Jährlicher CO2-Ausstoß (gesamt) [kg] |  |  | 69463.8484 | 24189.416 | 25632.8047
6. | Kosten = Aufwand (Energiemenge x Energiekosten)
6.1 | Kosten Strom im ersten Jahr |  |  | 4460.0945 | 6005.9227 | 5042.9478
6.2 | Kosten Kälte im ersten Jahr |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Kosten Wärme (incl. Nacherhitzung) im ersten Jahr |  |  | 14218.3285 | 1952.0643 | 2958.5446
6.4 | Kosten Dampfbefeuchtung im ersten Jahr |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Kosten Warten, Bedienen, Reinigen, Inspizieren im ersten Jahr |  |  | 400.01 | 376 | 844
| - davon aus Produkt Wartungsanteil und Invest |  |  | 0.01 | 376 | 844
| - davon Direkteingabe |  |  | 400 | 0 | 0
6.6 | Betriebskosten im ersten Jahr |  |  | 19078.433 | 8333.987 | 8845.4924
7. | Annuitätsberechnung (VDI 2067-1)
| Zinsfaktor |  |  |  | q = | 1.03
| Preisänderungsfaktor 1 (Kapital, Warten, Bedienen) |  |  |  | rK,W,B = | 1.03
| Preisänderungsfaktor 2 (Verbrauch) |  |  |  | rV = | 1.06
| Anzahl Ersatzbeschaffungen innerhalb des Betrachtungszeitraumes |  |  |  | n = | 1
| Annuitätsfaktor |  |  |  | a = | 0.067216
| Barwertfaktor Ersatzbeschaffung 1 |  |  |  | fA1 = | 1
| Barwertfaktor aller Ersatzbeschaffungen |  |  |  | fA = | 2
| Restwertfaktor |  |  |  | fRW = | 1
| Annuität Barwertfaktor Invest |  |  |  | bIN = | 25.8571
| preisdynamischer Annuitätsfaktor Invest |  |  |  | a*bIN = | 1.738
| Annuität Barwertfaktor Verbrauch |  |  |  | bV = | 25.8571
| preisdynamischer Annuitätsfaktor Verbrauch |  |  |  | a*bV = | 1.738
| Annuität Barwertfaktor Betrieb |  |  |  | bB = | 19.4177
| preisdynamischer Annuitätsfaktor Betrieb |  |  |  | a*bB = | 1.3052
| Annuität Barwertfaktor Sonstiges |  |  |  | bS = | 25.8571
| preisdynamischer Annuitätsfaktor Sonstiges |  |  |  | a*bS = | 1.738
7.1 | Energiekosten Strom Zahlungen in € / Jahr |  |  | 7751.6604 | 10438.3154 | 8764.6614
7.2 | Energiekosten Kälte Zahlungen in € / Jahr |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Energiekosten Wärme (incl. Nacherhitzung) Zahlungen in € / Jahr |  |  | 24711.5063 | 3392.6948 | 5141.9612
7.4 | Energiekosten Dampfbefeuchtung Zahlungen in € / Jahr |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | kapitalgebundene Zahlungen in € / Jahr |  |  | 0.067216 | 2527.3106 | 5673.0057
7.6 | Betriebskosten (Warten, Bedienen, Reinigen, Inspizieren) in € / Jahr |  |  | 522.0816 | 490.7444 | 1101.5647
7.7 | Gesamtannuität in € / Jahr |  |  | 32985.3155 | 16849.0652 | 20681.1931
8. | Kosten im Betrachtungszeitraum (VDI 2067-1) (Annuität x Betrachtungszeitraum)
8.1 | Kosten Warten/Bedienen |  |  | 10441.6323 | 9814.889 | 22031.2934
8.2 | Stromkosten |  |  | 155033.2073 | 208766.3076 | 175293.2287
8.3 | Kältekosten |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Wärmekosten |  |  | 494230.126 | 67853.8951 | 102839.2247
8.5 | Dampfbefeuchtungskosten |  |  | 0 | 0 | 0
8.6 | Kapitalkosten |  |  | 1.3443 | 50546.2121 | 113460.1144
9. | Summe Lebenszykluskosten |  |  | 659706.3099 | 336981.3038 | 413623.8613
10. | Investitionskosten |  |  | 1 | 37600 | 84400
11. | CO2-Ausstoß im Betrachtungszeitraum |  |  | 1389.277 | 483.7883 | 512.6561
12. | Amortisationszeit gegenüber des Bestands |  |  | --- | 3.4994 | 8.2478
Würzburg / Deutschland
| keine | 0
| mit Toleranz (6g/kg < x < 10g/kg) | 4
| ohne Toleranz (x = 8 g/kg) | 25
Ohne Befeuchter
| Verdunstung nicht regelbar | 0
| Verdunstung regelbar | 7
| Dampfbefeuchter | 14
ohne Kühlung
mit Kühlung im Sommer
nein
ja
Note on C28: Gibt das Verhältnis zwischen Kälte- und Stromdaten wieder. Bsp.: COP=3: 1 kWh Strom ergibt 3 kWh Kälte
Note on C30: Richtet sich nach dem Strompreis und dem COP-Wert. Preis pro kWh Kälte = Strompreis pro kWh / COP
Note on C34: Emissionsfaktor für den Strommix in Deuschland 2017
Note on C35: Richtet sich nach der CO2-Emission des el. Stroms und dem COP-Wert. CO2-Emission pro kWh Kälte = CO2-Emission pro kWh Strom / COP
Note on C36: Emissionsfaktor für Erdgas
rote Felder: Eingabefelder
Berechnung Lebenszykluskosten Klimatechnik
Wirtschaftlichkeitsberechnung nach
DIN V 18599-3 und VDI 2067-1
Die Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme

## Jahr (hidden)
Vari- anten- Nr. | Feuchteanforderung |  |  | Befeuchter-Typ |  |  | WRG-Typ |  |  | Rückwärmzahl |  |  | Energiekennwerte für 18°C, 12h, 365d Gesamtjahr
[13 empty] | Wärme |  |  | Dampf | Kälte
| keine | mit Tole- ranz | ohne Tole- ranz | Ver- dunstung nicht re- gelbar | Ver- duns- tung regelbar | Dampf- befeu- chter | keine | nur Wärme | Wärme und Feuchte | 45% | 60% | 75% | qH,18°C,12h,m Wh/(m³/h) | (t < 18°C) gH,u,m Wh/(K*m³/h) | (t > 18°C) gH,o,m Wh/(K*m³/h) | qHSt,12h,m Wh/(m³/h) | qC,18°C,12h,m Wh/(m³/h) | (t < 18°C) gC,u,m Wh/(K*m³/h) | (t > 18°C) gC,o,m Wh/(K*m³/h)
1 | x | [5 empty] | x | [5 empty] | 11369 | 952 | 1120 | 0 | 1951 | 750 | 320 | 0
2 | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | 3340 | 611 | 952 | 0 | 1923 | 747 | 316 | 0.45
3 | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | 1179 | 275 | 809 | 0 | 1913 | 747 | 316 | 0.6
4 | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | 51 | 12 | 450 | 0 | 1903 | 747 | 316 | 0.75
5 |  | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | 16241 | 1003 | 1170 | 0 | 2751 | 667 | 235 | 0
6 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 9820 | 839 | 1125 | 0 | 2707 | 668 | 232 | 0.45
7 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 8823 | 824 | 1052 | 0 | 2696 | 668 | 232 | 0.6
8 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 8394 | 827 | 968 | 0 | 2685 | 668 | 232 | 0.75
9 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | 8942 | 842 | 1051 | 0 | 2710 | 652 | 230 | 0.45
10 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 8439 | 826 | 965 | 0 | 2714 | 644 | 230 | 0.6
11 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 8414 | 826 | 878 | 0 | 2700 | 640 | 229 | 0.75
12 |  | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | 15479 | 969 | 1165 | 0 | 1970 | 703 | 246 | 0
13 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 7338 | 729 | 1028 | 0 | 1929 | 703 | 240 | 0.45
14 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 5011 | 622 | 928 | 0 | 1918 | 703 | 240 | 0.6
15 |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 2978 | 488 | 791 | 0 | 1908 | 703 | 239 | 0.75
16 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | 5471 | 692 | 1017 | 0 | 1901 | 674 | 241 | 0.45
17 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | 2615 | 493 | 898 | 0 | 1882 | 664 | 240 | 0.6
18 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | 428 | 102 | 654 | 0 | 1863 | 654 | 240 | 0.75
19 |  | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | 11144 | 959 | 1161 | 4472 | 2015 | 737 | 257 | 0
20 |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 3351 | 596 | 950 | 4453 | 2000 | 604 | 255 | 0.45
21 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | 1222 | 234 | 805 | 4453 | 1990 | 604 | 255 | 0.6
22 |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | 273 | 9 | 405 | 4479 | 1981 | 604 | 255 | 0.75
23 |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | 3434 | 604 | 956 | 2488 | 1986 | 601 | 255 | 0.45
24 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | 1319 | 260 | 815 | 1902 | 1970 | 596 | 254 | 0.6
25 |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 261 | 11 | 450 | 1557 | 1955 | 592 | 254 | 0.75
26 |  |  | x | x |  |  | x | [5 empty] | 22403 | 1405 | 1367 | 0 | 5654 | 19 | 28 | 0
27 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 14858 | 1419 | 1381 | 0 | 5606 | 21 | 20 | 0.45
28 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  | 12649 | 1428 | 1390 | 0 | 5595 | 21 | 20 | 0.6
29 |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | 10692 | 1438 | 1400 | 0 | 5585 | 21 | 20 | 0.75
30 |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  | 11438 | 1429 | 1390 | 0 | 5157 | 19 | 18 | 0.45
31 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 8948 | 1444 | 1406 | 0 | 5000 | 18 | 18 | 0.6
32 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | 8312 | 1454 | 1415 | 0 | 4845 | 18 | 17 | 0.75
33 |  |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | 21807 | 1329 | 1337 | 0 | 5002 | 113 | 64 | 0
34 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 13663 | 1249 | 1325 | 0 | 4981 | 109 | 61 | 0.45
35 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 11105 | 1204 | 1311 | 0 | 4971 | 109 | 61 | 0.6
36 |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 8667 | 1140 | 1286 | 0 | 4961 | 109 | 61 | 0.75
37 |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | 9653 | 1175 | 1307 | 0 | 4550 | 104 | 59 | 0.45
38 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | 5951 | 1008 | 1257 | 0 | 4392 | 103 | 58 | 0.6
39 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | 2829 | 574 | 1087 | 0 | 4237 | 103 | 57 | 0.75
40 |  |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | 12604 | 1265 | 1318 | 9658 | 5333 | 201 | 109 | 0
41 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 4837 | 930 | 1234 | 9633 | 5282 | 203 | 109 | 0.45
42 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  | 2777 | 561 | 1108 | 9632 | 5272 | 203 | 109 | 0.6
43 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | 1965 | 368 | 703 | 9632 | 5261 | 203 | 109 | 0.75
44 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | 5041 | 952 | 1239 | 5577 | 4879 | 201 | 108 | 0.45
45 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | 2990 | 609 | 1127 | 4450 | 4736 | 200 | 107 | 0.6
46 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 1991 | 374 | 780 | 3886 | 4596 | 200 | 93 | 0.75
| tägliche Betriebszeit (tV,mech,m) |  |  |  | 15 |  | Auslegungsbetriebszeit |  |  | 12 |  |  | 3
| wöchentliche Betriebstage |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
| jährliche Betriebswochen |  |  |  | 52
|  |  |  | fh,H | 1.0168
|  |  |  | fh,C | 0.94582
|  |  |  | fh,St | 1
|  |  |  | korr_Temp_So |  | korr_Temp_Wi |  | Phi_Ein | Phi_Stü |  |  |  | Heiz |  |  | Dampf | Cool
1 | RLT1_u |  |  | 16.7891 | 0 | 22.7891 | 1 | 0 | 0 |  | qi,18°C,12h' |  | 11369 | 1120 |  | 0 | 1951 | 750
1 | RLT1_o |  |  | 16.7891 | 0 | 22.7891 | 1 | 0 | 0 |  | qi,18°C,12h'' |  | 11369 | 1120 |  | 0 | 1951 | 750
[11 empty] | qi,12h' |  | 16732.8371 |  |  | 0 | 2859.1448
[11 empty] | qi,12h'' |  | 16732.8371 |  |  | 0 | 2859.1448
[11 empty] | qi,12h |  | 16732.8371 |  |  | 0 | 2859.1448
[11 empty] | qi |  | 18228.6263 |  |  | 0 | 2897.4045
|  |  |  | korr_Temp_So |  | korr_Temp_Wi |  | Phi_Ein | Phi_Stü |  |  |  | Heiz |  |  | Dampf | Cool
3 | RLT1_u |  |  | 16.581 | 0 | 22.581 | 1 | 0.74 | 0.6 |  | qi,18°C,12h' |  | 1179 | 809 |  | 0 | 1913 | 747
4 | RLT1_o |  |  | 16.581 | 0 | 22.581 | 1 | 0.74 | 0.75 |  | qi,18°C,12h'' |  | 51 | 450 |  | 0 | 1903 | 747
[11 empty] | qi,12h' |  | 4885.0253 |  |  | 0 | 2972.9964
[11 empty] | qi,12h'' |  | 2112.448 |  |  | 0 | 2962.9964
[11 empty] | qi,12h |  | 2297.2865 |  |  | 0 | 2963.663
[11 empty] | qi |  | 2502.6465 |  |  | 0 | 3003.3214
|  |  |  | korr_Temp_So |  | korr_Temp_Wi |  | Phi_Ein | Phi_Stü |  |  |  | Heiz |  |  | Dampf | Cool
3 | RLT1_u |  |  | 16.7032 | 0 | 22.7032 | 1 | 0.68 | 0.6 |  | qi,18°C,12h' |  | 1179 | 809 |  | 0 | 1913 | 747
4 | RLT1_o |  |  | 16.7032 | 0 | 22.7032 | 1 | 0.68 | 0.75 |  | qi,18°C,12h'' |  | 51 | 450 |  | 0 | 1903 | 747
[11 empty] | qi,12h' |  | 4983.8624 |  |  | 0 | 2881.7339
[11 empty] | qi,12h'' |  | 2167.4253 |  |  | 0 | 2871.7339
[11 empty] | qi,12h |  | 3481.7627 |  |  | 0 | 2876.4006
[11 empty] | qi |  | 3793.0059 |  |  | 0 | 2914.8912