## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - CHA 07/10 Monoblok
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 30 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 2 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 18 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -22 | 4.1 | 5.7 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 5.5 | 7.8 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 6.8 | 9.9 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 6.9 | 10 |  |  | 20
| 7 | 7 | 10.1 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 10 | 6.9 | 10.1 |  |  | -15
| 20 | 6.9 | 10.1 |  |  | -17
| 30 | 7 | 10.2 |  |  | -20
| 40 | 6.9 | 10
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -22 | 8.2 | 11.4 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 11 | 15.6 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 13.6 | 19.8 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 13.8 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 14 | 20.2 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 10 | 13.8 | 20.2 |  |  | -15
| 20 | 13.8 | 20.2 |  |  | -17
| 30 | 14 | 20.4 |  |  | -20
| 40 | 13.8 | 20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -15 | 30
| Tepelná ztráta: | 0 | 30 | kW |  | -12 | 30
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 30
| Y | 0 | 30 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 30
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.1111 | 16.6667
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 2.5598 | 13.8224 | -2.902 | 19.8911
| 2.5598 | 13.8224 | -2.902 | 19.8911
| 2.5598 | 0 | -2.902 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 8.2 | 41.1111 | 32.9111 | 0 | 4 | X | Y1 | Y2
| -15 | 11 | 33.3333 | 22.3333 | 0 |  | 2 | 13.8 | 14.4444
| -7 | 13.6 | 24.4444 | 10.8444 | 0 |  | 7 | 14 | 8.8889
| 2 | 13.8 | 14.4444 | 0.64444 | 1 |  | STEP 5
| 7 | 14 | 8.8889 | -5.1111 | 0 |  | Slope | 0.04 | -1.1111
| 10 | 13.8 | 5.5556 | -8.2444 | 0 |  | Intercept | 13.72 | 16.6667
| 20 | 13.8 | -5.5556 | -19.3556 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 30 | 14 | -16.6667 | -30.6667 | 0 |  | X= |  | 13.8224
| 40 | 13.8 | -27.7778 | -41.5778 | 0 |  | Y= |  | 2.5598
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 11.4 | 41.1111 | 29.7111 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 15.6 | 33.3333 | 17.7333 | 0 |  | -7 | 19.8 | 24.4444
| -7 | 19.8 | 24.4444 | 4.6444 | 1 |  | 2 | 20 | 14.4444
| 2 | 20 | 14.4444 | -5.5556 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20.2 | 8.8889 | -11.3111 | 0 |  | Slope | 0.022222 | -1.1111
| 10 | 20.2 | 5.5556 | -14.6444 | 0 |  | Intercept | 19.9556 | 16.6667
| 20 | 20.2 | -5.5556 | -25.7556 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 30 | 20.4 | -16.6667 | -37.0667 | 0 |  | X= |  | 19.8911
| 40 | 20 | -27.7778 | -47.7778 | 0 |  | Y= |  | -2.902
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 30
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -3000 | -36000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 8.2 | 30000 | 29991.8 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 11 | 9000 | 8989 | 1 |  | -15 | 11 | 9000
| -7 | 13.6 | -15000 | -15013.6 | 0 |  | -7 | 13.6 | -15000
| 2 | 13.8 | -42000 | -42013.8 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14 | -57000 | -57014 | 0 |  | Slope | 0.325 | -3000
| 10 | 13.8 | -66000 | -66013.8 | 0 |  | Intercept | 15.875 | -36000
| 20 | 13.8 | -96000 | -96013.8 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 30 | 14 | -126000 | -126014 | 0 |  | Y= |  | 11.9737 | 11.9737
| 40 | 13.8 | -156000 | -156013.8 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 11.4 | 30000 | 29988.6 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 15.6 | 9000 | 8984.4 | 1 |  | -15 | 15.6 | 9000
| -7 | 19.8 | -15000 | -15019.8 | 0 |  | -7 | 19.8 | -15000
| 2 | 20 | -42000 | -42020 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20.2 | -57000 | -57020.2 | 0 |  | Slope | 0.525 | -3000
| 10 | 20.2 | -66000 | -66020.2 | 0 |  | Intercept | 23.475 | -36000
| 20 | 20.2 | -96000 | -96020.2 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 30 | 20.4 | -126000 | -126020.4 | 0 |  | Y= |  | 17.172 | 17.172
| 40 | 20 | -156000 | -156020 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z CHA 10 na CHA 07 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko CHA 7 + CHA 10 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
CHA 7
CHA 10
CHA 7 + CHA 10

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - CHA 07/10 Monoblok
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 28 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 3 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 27 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -22 | 4.4 | 6.4 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 5.4 | 7.7 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 6.7 | 9.4 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 7.2 | 10.2 |  |  | 20
| 7 | 7 | 10 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 10 | 7.1 | 10.1 |  |  | -15
| 20 | 7 | 10 |  |  | -17
| 30 | 7 | 10.1 |  |  | -20
| 40 | 7 | 10.1
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -22 | 13.2 | 19.2 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 16.2 | 23.1 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 20.1 | 28.2 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 21.6 | 30.6 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 21 | 30 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 10 | 21.3 | 30.3 |  |  | -15
| 20 | 21 | 30 |  |  | -17
| 30 | 21 | 30.3 |  |  | -20
| 40 | 21 | 30.3
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -15 | 28
| Tepelná ztráta: | 0 | 28 | kW |  | -15 | 28
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 28
| Y | 0 | 28 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 28
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -0.93333 | 14
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -6.6061 | 20.1657 | -11.8806 | 25.0886
| -6.6061 | 20.1657 | -11.8806 | 25.0886
| -6.6061 | 0 | -11.8806 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 13.2 | 34.5333 | 21.3333 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 16.2 | 28 | 11.8 | 0 |  | -7 | 20.1 | 20.5333
| -7 | 20.1 | 20.5333 | 0.43333 | 1 |  | 2 | 21.6 | 12.1333
| 2 | 21.6 | 12.1333 | -9.4667 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 21 | 7.4667 | -13.5333 | 0 |  | Slope | 0.16667 | -0.93333
| 10 | 21.3 | 4.6667 | -16.6333 | 0 |  | Intercept | 21.2667 | 14
| 20 | 21 | -4.6667 | -25.6667 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 30 | 21 | -14 | -35 | 0 |  | X= |  | 20.1657
| 40 | 21 | -23.3333 | -44.3333 | 0 |  | Y= |  | -6.6061
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 19.2 | 34.5333 | 15.3333 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 23.1 | 28 | 4.9 | 1 |  | -15 | 23.1 | 28
| -7 | 28.2 | 20.5333 | -7.6667 | 0 |  | -7 | 28.2 | 20.5333
| 2 | 30.6 | 12.1333 | -18.4667 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 30 | 7.4667 | -22.5333 | 0 |  | Slope | 0.6375 | -0.93333
| 10 | 30.3 | 4.6667 | -25.6333 | 0 |  | Intercept | 32.6625 | 14
| 20 | 30 | -4.6667 | -34.6667 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 30 | 30.3 | -14 | -44.3 | 0 |  | X= |  | 25.0886
| 40 | 30.3 | -23.3333 | -53.6333 | 0 |  | Y= |  | -11.8806
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 28
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -2800 | -42000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 13.2 | 19600 | 19586.8 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 16.2 | 0 | -16.2 | 0 |  | -22 | 13.2 | 19600
| -7 | 20.1 | -22400 | -22420.1 | 0 |  | -15 | 16.2 | 0
| 2 | 21.6 | -47600 | -47621.6 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 21 | -61600 | -61621 | 0 |  | Slope | 0.42857 | -2800
| 10 | 21.3 | -70000 | -70021.3 | 0 |  | Intercept | 22.6286 | -42000
| 20 | 21 | -98000 | -98021 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 30 | 21 | -126000 | -126021 | 0 |  | Y= |  | 16.1975 | 16.1975
| 40 | 21 | -154000 | -154021 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 19.2 | 19600 | 19580.8 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 23.1 | 0 | -23.1 | 0 |  | -22 | 19.2 | 19600
| -7 | 28.2 | -22400 | -22428.2 | 0 |  | -15 | 23.1 | 0
| 2 | 30.6 | -47600 | -47630.6 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 30 | -61600 | -61630 | 0 |  | Slope | 0.55714 | -2800
| 10 | 30.3 | -70000 | -70030.3 | 0 |  | Intercept | 31.4571 | -42000
| 20 | 30 | -98000 | -98030 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 30 | 30.3 | -126000 | -126030.3 | 0 |  | Y= |  | 23.0954 | 23.0954
| 40 | 30.3 | -154000 | -154030.3 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z CHA 10 na CHA 07 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko CHA 7 + CHA 10 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
CHA 7
CHA 10
CHA 7 + CHA 10

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - CHA 07/10 Monoblok
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 27.5 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 3 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 27 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -22 | 4.1 | 5.5 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 5.3 | 7.1 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 6.3 | 8.9 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 7.1 | 10 |  |  | 20
| 7 | 7 | 10.1 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 10 | 7.1 | 10.1 |  |  | -15
| 20 | 7.1 | 10.1 |  |  | -17
| 30 | 7.1 | 10.2 |  |  | -20
| 40 | 7.1 | 10.1
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -22 | 12.3 | 16.5 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 15.9 | 21.3 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 18.9 | 26.7 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 21.3 | 30 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 21 | 30.3 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 10 | 21.3 | 30.3 |  |  | -15
| 20 | 21.3 | 30.3 |  |  | -17
| 30 | 21.3 | 30.6 |  |  | -20
| 40 | 21.3 | 30.3
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -15 | 27.5
| Tepelná ztráta: | 0 | 27.5 | kW |  | -12 | 27.5
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 27.5
| Y | 0 | 27.5 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 27.5
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.0185 | 15.2778
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| -4.2709 | 19.6278 | -9.5347 | 24.9891
| -4.2709 | 19.6278 | -9.5347 | 24.9891
| -4.2709 | 0 | -9.5347 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 12.3 | 37.6852 | 25.3852 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 15.9 | 30.5556 | 14.6556 | 0 |  | -7 | 18.9 | 22.4074
| -7 | 18.9 | 22.4074 | 3.5074 | 1 |  | 2 | 21.3 | 13.2407
| 2 | 21.3 | 13.2407 | -8.0593 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 21 | 8.1481 | -12.8519 | 0 |  | Slope | 0.26667 | -1.0185
| 10 | 21.3 | 5.0926 | -16.2074 | 0 |  | Intercept | 20.7667 | 15.2778
| 20 | 21.3 | -5.0926 | -26.3926 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 30 | 21.3 | -15.2778 | -36.5778 | 0 |  | X= |  | 19.6278
| 40 | 21.3 | -25.463 | -46.763 | 0 |  | Y= |  | -4.2709
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 16.5 | 37.6852 | 21.1852 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 21.3 | 30.5556 | 9.2556 | 1 |  | -15 | 21.3 | 30.5556
| -7 | 26.7 | 22.4074 | -4.2926 | 0 |  | -7 | 26.7 | 22.4074
| 2 | 30 | 13.2407 | -16.7593 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 30.3 | 8.1481 | -22.1519 | 0 |  | Slope | 0.675 | -1.0185
| 10 | 30.3 | 5.0926 | -25.2074 | 0 |  | Intercept | 31.425 | 15.2778
| 20 | 30.3 | -5.0926 | -35.3926 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 30 | 30.6 | -15.2778 | -45.8778 | 0 |  | X= |  | 24.9891
| 40 | 30.3 | -25.463 | -55.763 | 0 |  | Y= |  | -9.5347
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 27.5
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -2750 | -33000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 12.3 | 27500 | 27487.7 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 15.9 | 8250 | 8234.1 | 1 |  | -15 | 15.9 | 8250
| -7 | 18.9 | -13750 | -13768.9 | 0 |  | -7 | 18.9 | -13750
| 2 | 21.3 | -38500 | -38521.3 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 21 | -52250 | -52271 | 0 |  | Slope | 0.375 | -2750
| 10 | 21.3 | -60500 | -60521.3 | 0 |  | Intercept | 21.525 | -33000
| 20 | 21.3 | -88000 | -88021.3 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 30 | 21.3 | -115500 | -115521.3 | 0 |  | Y= |  | 17.0227 | 17.0227
| 40 | 21.3 | -143000 | -143021.3 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 16.5 | 27500 | 27483.5 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 21.3 | 8250 | 8228.7 | 1 |  | -15 | 21.3 | 8250
| -7 | 26.7 | -13750 | -13776.7 | 0 |  | -7 | 26.7 | -13750
| 2 | 30 | -38500 | -38530 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 30.3 | -52250 | -52280.3 | 0 |  | Slope | 0.675 | -2750
| 10 | 30.3 | -60500 | -60530.3 | 0 |  | Intercept | 31.425 | -33000
| 20 | 30.3 | -88000 | -88030.3 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 30 | 30.6 | -115500 | -115530.6 | 0 |  | Y= |  | 23.3193 | 23.3193
| 40 | 30.3 | -143000 | -143030.3 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z CHA 10 na CHA 07 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko CHA 7 + CHA 10 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
CHA 7
CHA 10
CHA 7 + CHA 10

## TEPLOTA VÝSTUPU 65°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - CHA 07/10 Monoblok
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 27.5 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 2 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 18 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -22 | 4.1 | 5.7 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.7 | 6.5 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 5.5 | 8.1 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 7 | 10 |  |  | 20
| 7 | 7.1 | 10.1 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 10 | 7.1 | 10.1 |  |  | -15
| 20 | 7 | 10.1 |  |  | -17
| 30 | 7.1 | 10.2 |  |  | -20
| 40 | 7.1 | 10.1
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -22 | 8.2 | 11.4 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 9.4 | 13 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 11 | 16.2 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 14 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 14.2 | 20.2 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 10 | 14.2 | 20.2 |  |  | -15
| 20 | 14 | 20.2 |  |  | -17
| 30 | 14.2 | 20.4 |  |  | -20
| 40 | 14.2 | 20.2
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -15 | 27.5
| Tepelná ztráta: | 0 | 27.5 | kW |  | -12 | 27.5
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 27.5
| Y | 0 | 27.5 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 27.5
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.0185 | 15.2778
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 1.4384 | 13.8128 | -2.6915 | 18.0191
| 1.4384 | 13.8128 | -2.6915 | 18.0191
| 1.4384 | 0 | -2.6915 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 8.2 | 37.6852 | 29.4852 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.4 | 30.5556 | 21.1556 | 0 |  | -7 | 11 | 22.4074
| -7 | 11 | 22.4074 | 11.4074 | 1 |  | 2 | 14 | 13.2407
| 2 | 14 | 13.2407 | -0.75926 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.2 | 8.1481 | -6.0519 | 0 |  | Slope | 0.33333 | -1.0185
| 10 | 14.2 | 5.0926 | -9.1074 | 0 |  | Intercept | 13.3333 | 15.2778
| 20 | 14 | -5.0926 | -19.0926 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 30 | 14.2 | -15.2778 | -29.4778 | 0 |  | X= |  | 13.8128
| 40 | 14.2 | -25.463 | -39.663 | 0 |  | Y= |  | 1.4384
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 11.4 | 37.6852 | 26.2852 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13 | 30.5556 | 17.5556 | 0 |  | -7 | 16.2 | 22.4074
| -7 | 16.2 | 22.4074 | 6.2074 | 1 |  | 2 | 20 | 13.2407
| 2 | 20 | 13.2407 | -6.7593 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20.2 | 8.1481 | -12.0519 | 0 |  | Slope | 0.42222 | -1.0185
| 10 | 20.2 | 5.0926 | -15.1074 | 0 |  | Intercept | 19.1556 | 15.2778
| 20 | 20.2 | -5.0926 | -25.2926 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 30 | 20.4 | -15.2778 | -35.6778 | 0 |  | X= |  | 18.0191
| 40 | 20.2 | -25.463 | -45.663 | 0 |  | Y= |  | -2.6915
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 27.5
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -2750 | -33000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 8.2 | 27500 | 27491.8 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 9.4 | 8250 | 8240.6 | 1 |  | -15 | 9.4 | 8250
| -7 | 11 | -13750 | -13761 | 0 |  | -7 | 11 | -13750
| 2 | 14 | -38500 | -38514 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.2 | -52250 | -52264.2 | 0 |  | Slope | 0.2 | -2750
| 10 | 14.2 | -60500 | -60514.2 | 0 |  | Intercept | 12.4 | -33000
| 20 | 14 | -88000 | -88014 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 30 | 14.2 | -115500 | -115514.2 | 0 |  | Y= |  | 9.9993 | 9.9993
| 40 | 14.2 | -143000 | -143014.2 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -22 | 11.4 | 27500 | 27488.6 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 13 | 8250 | 8237 | 1 |  | -15 | 13 | 8250
| -7 | 16.2 | -13750 | -13766.2 | 0 |  | -7 | 16.2 | -13750
| 2 | 20 | -38500 | -38520 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 20.2 | -52250 | -52270.2 | 0 |  | Slope | 0.4 | -2750
| 10 | 20.2 | -60500 | -60520.2 | 0 |  | Intercept | 19 | -33000
| 20 | 20.2 | -88000 | -88020.2 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 30 | 20.4 | -115500 | -115520.4 | 0 |  | Y= |  | 14.1979 | 14.1979
| 40 | 20.2 | -143000 | -143020.2 | 0 |  | X= |  | -12 | -15
POZNÁMKA: Při přechodu z CHA 10 na CHA 07 při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko CHA 7 + CHA 10 V případě nejasností či nalezení nefunčního prvku, nebo chyby nás prosím kontaktujte na: dokumentace@wolfcr.cz
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
CHA 7
CHA 10
CHA 7 + CHA 10