## TEPLOTA VÝSTUPU 25°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20 Monoblok
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 105 | kW
Druh topného systému: |  | Otopná tělesa | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 5 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 45 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.3 | 7.7 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.5 | 13.6 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 4 | 17 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 5.5 | 18.6 |  |  | 20
| 7 | 6.4 | 20 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 7.3 | 20 |  |  | -15
| 25 | 8.4 | 20 |  |  | -17
| 35 | 11.6 | 20 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 16.5 | 38.5 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 22.5 | 68 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 20 | 85 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 27.5 | 93 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 32 | 100 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 36.5 | 100 |  |  | -15
| 25 | 42 | 100 |  |  | -17
| 35 | 58 | 100 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 115.5
| Tepelná ztráta: | 0 | 115.5 | kW |  | -12 | 115.5
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 115.5
| Y | 0 | 115.5 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 115.5
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -4.2778 | 64.1667
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 7.4516 | 32.2903 | -5.2366 | 86.5675
| 7.4516 | 32.2903 | -5.2366 | 86.5675
| 7.4516 | 0 | -5.2366 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 16.5 | 149.7222 | 133.2222 | 0 | 5 | X | Y1 | Y2
| -15 | 22.5 | 128.3333 | 105.8333 | 0 |  | 7 | 32 | 34.2222
| -7 | 20 | 94.1111 | 74.1111 | 0 |  | 14 | 36.5 | 4.2778
| 2 | 27.5 | 55.6111 | 28.1111 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 32 | 34.2222 | 2.2222 | 1 |  | Slope | 0.64286 | -4.2778
| 14 | 36.5 | 4.2778 | -32.2222 | 0 |  | Intercept | 27.5 | 64.1667
| 25 | 42 | -42.7778 | -84.7778 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 58 | -85.5556 | -143.5556 | 1 |  | X= |  | 32.2903
| 0 | 0 | 64.1667 | 64.1667 | 0 |  | Y= |  | 7.4516
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 38.5 | 149.7222 | 111.2222 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 68 | 128.3333 | 60.3333 | 0 |  | -7 | 85 | 94.1111
| -7 | 85 | 94.1111 | 9.1111 | 1 |  | 2 | 93 | 55.6111
| 2 | 93 | 55.6111 | -37.3889 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 100 | 34.2222 | -65.7778 | 0 |  | Slope | 0.88889 | -4.2778
| 14 | 100 | 4.2778 | -95.7222 | 0 |  | Intercept | 91.2222 | 64.1667
| 25 | 100 | -42.7778 | -142.7778 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 100 | -85.5556 | -185.5556 | 1 |  | X= |  | 86.5675
| 0 | 0 | 64.1667 | 64.1667 | 0 |  | Y= |  | -5.2366
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 115.5
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -11550 | -138600
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 16.5 | 92400 | 92383.5 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 22.5 | 34650 | 34627.5 | 1 |  | -15 | 22.5 | 34650
| -7 | 20 | -57750 | -57770 | 0 |  | -7 | 20 | -57750
| 2 | 27.5 | -161700 | -161727.5 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 32 | -219450 | -219482 | 0 |  | Slope | -0.3125 | -11550
| 14 | 36.5 | -300300 | -300336.5 | 0 |  | Intercept | 17.8125 | -138600
| 25 | 42 | -427350 | -427392 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 58 | -542850 | -542908 | 0 |  | Y= |  | 21.5631 | 21.5631
| 0 | 0 | -138600 | -138600 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 38.5 | 92400 | 92361.5 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 68 | 34650 | 34582 | 1 |  | -15 | 68 | 34650
| -7 | 85 | -57750 | -57835 | 0 |  | -7 | 85 | -57750
| 2 | 93 | -161700 | -161793 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 100 | -219450 | -219550 | 0 |  | Slope | 2.125 | -11550
| 14 | 100 | -300300 | -300400 | 0 |  | Intercept | 99.875 | -138600
| 25 | 100 | -427350 | -427450 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 100 | -542850 | -542950 | 0 |  | Y= |  | 74.3613 | 74.3613
| 0 | 0 | -138600 | -138600 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY

## TEPLOTA VÝSTUPU 35°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20 Monoblok
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 45 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 2 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 18 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.5 | 10.7 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.2 | 13.3 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 3.7 | 16.7 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 5.1 | 18.1 |  |  | 20
| 7 | 5.9 | 20 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 6.8 | 20 |  |  | -15
| 25 | 8.1 | 20 |  |  | -17
| 35 | 8.8 | 20 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 7 | 21.4 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 8.4 | 26.6 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 7.4 | 33.4 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 10.2 | 36.2 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 11.8 | 40 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 13.6 | 40 |  |  | -15
| 25 | 16.2 | 40 |  |  | -17
| 35 | 17.6 | 40 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 45
| Tepelná ztráta: | 0 | 45 | kW |  | -12 | 45
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 45
| Y | 0 | 45 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 45
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -1.6667 | 25
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 7.797 | 12.005 | -5.3483 | 33.9139
| 7.797 | 12.005 | -5.3483 | 33.9139
| 7.797 | 0 | -5.3483 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 7 | 58.3333 | 51.3333 | 0 | 5 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.4 | 50 | 41.6 | 0 |  | 7 | 11.8 | 13.3333
| -7 | 7.4 | 36.6667 | 29.2667 | 0 |  | 14 | 13.6 | 1.6667
| 2 | 10.2 | 21.6667 | 11.4667 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.8 | 13.3333 | 1.5333 | 1 |  | Slope | 0.25714 | -1.6667
| 14 | 13.6 | 1.6667 | -11.9333 | 0 |  | Intercept | 10 | 25
| 25 | 16.2 | -16.6667 | -32.8667 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 17.6 | -33.3333 | -50.9333 | 1 |  | X= |  | 12.005
| 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | Y= |  | 7.797
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 21.4 | 58.3333 | 36.9333 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 26.6 | 50 | 23.4 | 0 |  | -7 | 33.4 | 36.6667
| -7 | 33.4 | 36.6667 | 3.2667 | 1 |  | 2 | 36.2 | 21.6667
| 2 | 36.2 | 21.6667 | -14.5333 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 40 | 13.3333 | -26.6667 | 0 |  | Slope | 0.31111 | -1.6667
| 14 | 40 | 1.6667 | -38.3333 | 0 |  | Intercept | 35.5778 | 25
| 25 | 40 | -16.6667 | -56.6667 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 40 | -33.3333 | -73.3333 | 1 |  | X= |  | 33.9139
| 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | Y= |  | -5.3483
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 45
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -4500 | -54000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 7 | 36000 | 35993 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 8.4 | 13500 | 13491.6 | 1 |  | -15 | 8.4 | 13500
| -7 | 7.4 | -22500 | -22507.4 | 0 |  | -7 | 7.4 | -22500
| 2 | 10.2 | -63000 | -63010.2 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 11.8 | -85500 | -85511.8 | 0 |  | Slope | -0.125 | -4500
| 14 | 13.6 | -117000 | -117013.6 | 0 |  | Intercept | 6.525 | -54000
| 25 | 16.2 | -166500 | -166516.2 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 17.6 | -211500 | -211517.6 | 0 |  | Y= |  | 8.0252 | 8.0252
| 0 | 0 | -54000 | -54000 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 21.4 | 36000 | 35978.6 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 26.6 | 13500 | 13473.4 | 1 |  | -15 | 26.6 | 13500
| -7 | 33.4 | -22500 | -22533.4 | 0 |  | -7 | 33.4 | -22500
| 2 | 36.2 | -63000 | -63036.2 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 40 | -85500 | -85540 | 0 |  | Slope | 0.85 | -4500
| 14 | 40 | -117000 | -117040 | 0 |  | Intercept | 39.35 | -54000
| 25 | 40 | -166500 | -166540 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 40 | -211500 | -211540 | 0 |  | Y= |  | 29.1445 | 29.1445
| 0 | 0 | -54000 | -54000 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY

## TEPLOTA VÝSTUPU 45°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20 Monoblok
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -12 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 70 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 4 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 36 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 3.8 | 11.3 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 3.9 | 13.1 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 3.3 | 16.1 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 4.5 | 18.4 |  |  | 20
| 7 | 5.4 | 20 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 6.3 | 20 |  |  | -15
| 25 | 7.6 | 20 |  |  | -17
| 35 | 8.2 | 20 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 15.2 | 45.2 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 15.6 | 52.4 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 13.2 | 64.4 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 18 | 73.6 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 21.6 | 80 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 25.2 | 80 |  |  | -15
| 25 | 30.4 | 80 |  |  | -17
| 35 | 32.8 | 80 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -12 | °C |  | -20 | 70
| Tepelná ztráta: | 0 | 70 | kW |  | -12 | 70
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -12 | -12 |  | -12 | 70
| Y | 0 | 70 | 0 |  | -12 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -12 | 70
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -2.5926 | 38.8889
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 6.7406 | 21.4132 | -8.7991 | 61.7014
| 6.7406 | 21.4132 | -8.7991 | 61.7014
| 6.7406 | 0 | -8.7991 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 15.2 | 90.7407 | 75.5407 | 0 | 4 | X | Y1 | Y2
| -15 | 15.6 | 77.7778 | 62.1778 | 0 |  | 2 | 18 | 33.7037
| -7 | 13.2 | 57.037 | 43.837 | 0 |  | 7 | 21.6 | 20.7407
| 2 | 18 | 33.7037 | 15.7037 | 1 |  | STEP 5
| 7 | 21.6 | 20.7407 | -0.85926 | 0 |  | Slope | 0.72 | -2.5926
| 14 | 25.2 | 2.5926 | -22.6074 | 0 |  | Intercept | 16.56 | 38.8889
| 25 | 30.4 | -25.9259 | -56.3259 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 32.8 | -51.8519 | -84.6519 | 1 |  | X= |  | 21.4132
| 0 | 0 | 38.8889 | 38.8889 | 0 |  | Y= |  | 6.7406
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 45.2 | 90.7407 | 45.5407 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 52.4 | 77.7778 | 25.3778 | 1 |  | -15 | 52.4 | 77.7778
| -7 | 64.4 | 57.037 | -7.363 | 0 |  | -7 | 64.4 | 57.037
| 2 | 73.6 | 33.7037 | -39.8963 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 80 | 20.7407 | -59.2593 | 0 |  | Slope | 1.5 | -2.5926
| 14 | 80 | 2.5926 | -77.4074 | 0 |  | Intercept | 74.9 | 38.8889
| 25 | 80 | -25.9259 | -105.9259 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 80 | -51.8519 | -131.8519 | 1 |  | X= |  | 61.7014
| 0 | 0 | 38.8889 | 38.8889 | 0 |  | Y= |  | -8.7991
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -12.01 | 70
| 2 | -12 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -7000 | -84000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 15.2 | 56000 | 55984.8 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 15.6 | 21000 | 20984.4 | 1 |  | -15 | 15.6 | 21000
| -7 | 13.2 | -35000 | -35013.2 | 0 |  | -7 | 13.2 | -35000
| 2 | 18 | -98000 | -98018 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 21.6 | -133000 | -133021.6 | 0 |  | Slope | -0.3 | -7000
| 14 | 25.2 | -182000 | -182025.2 | 0 |  | Intercept | 11.1 | -84000
| 25 | 30.4 | -259000 | -259030.4 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 32.8 | -329000 | -329032.8 | 0 |  | Y= |  | 14.7006 | 14.7006
| 0 | 0 | -84000 | -84000 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 45.2 | 56000 | 55954.8 | 0 | 2 | X | Y1 | Y2
| -15 | 52.4 | 21000 | 20947.6 | 1 |  | -15 | 52.4 | 21000
| -7 | 64.4 | -35000 | -35064.4 | 0 |  | -7 | 64.4 | -35000
| 2 | 73.6 | -98000 | -98073.6 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 80 | -133000 | -133080 | 0 |  | Slope | 1.5 | -7000
| 14 | 80 | -182000 | -182080 | 0 |  | Intercept | 74.9 | -84000
| 25 | 80 | -259000 | -259080 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 80 | -329000 | -329080 | 0 |  | Y= |  | 56.8878 | 56.8878
| 0 | 0 | -84000 | -84000 | 0 |  | X= |  | -12 | -20
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY

## TEPLOTA VÝSTUPU 55°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20 Monoblok
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 66 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 3 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 27 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 | 4 | 10.4 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 4.7 | 12.5 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 3.8 | 15.9 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 4 | 19.3 |  |  | 20
| 7 | 4.8 | 20 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 5.5 | 20 |  |  | -15
| 25 | 6.8 | 20 |  |  | -17
| 35 | 7.5 | 20 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 | 12 | 31.2 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 14.1 | 37.5 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 11.4 | 47.7 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 12 | 57.9 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 14.4 | 60 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 16.5 | 60 |  |  | -15
| 25 | 20.4 | 60 |  |  | -17
| 35 | 22.5 | 60 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -20 | 66
| Tepelná ztráta: | 0 | 66 | kW |  | -15 | 66
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 66
| Y | 0 | 66 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 66
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -2.2 | 33
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 8.28 | 14.784 | -6.79 | 47.938
| 8.28 | 14.784 | -6.79 | 47.938
| 8.28 | 0 | -6.79 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 12 | 77 | 65 | 0 | 5 | X | Y1 | Y2
| -15 | 14.1 | 66 | 51.9 | 0 |  | 7 | 14.4 | 17.6
| -7 | 11.4 | 48.4 | 37 | 0 |  | 14 | 16.5 | 2.2
| 2 | 12 | 28.6 | 16.6 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.4 | 17.6 | 3.2 | 1 |  | Slope | 0.3 | -2.2
| 14 | 16.5 | 2.2 | -14.3 | 0 |  | Intercept | 12.3 | 33
| 25 | 20.4 | -22 | -42.4 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 22.5 | -44 | -66.5 | 1 |  | X= |  | 14.784
| 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |  | Y= |  | 8.28
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 31.2 | 77 | 45.8 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 37.5 | 66 | 28.5 | 0 |  | -7 | 47.7 | 48.4
| -7 | 47.7 | 48.4 | 0.7 | 1 |  | 2 | 57.9 | 28.6
| 2 | 57.9 | 28.6 | -29.3 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 60 | 17.6 | -42.4 | 0 |  | Slope | 1.1333 | -2.2
| 14 | 60 | 2.2 | -57.8 | 0 |  | Intercept | 55.6333 | 33
| 25 | 60 | -22 | -82 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 60 | -44 | -104 | 1 |  | X= |  | 47.938
| 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |  | Y= |  | -6.79
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 66
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -6600 | -99000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 12 | 33000 | 32988 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 14.1 | 0 | -14.1 | 0 |  | -20 | 12 | 33000
| -7 | 11.4 | -52800 | -52811.4 | 0 |  | -15 | 14.1 | 0
| 2 | 12 | -112200 | -112212 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 14.4 | -145200 | -145214.4 | 0 |  | Slope | 0.42 | -6600
| 14 | 16.5 | -191400 | -191416.5 | 0 |  | Intercept | 20.4 | -99000
| 25 | 20.4 | -264000 | -264020.4 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 22.5 | -330000 | -330022.5 | 0 |  | Y= |  | 14.0991 | 14.0991
| 0 | 0 | -99000 | -99000 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 31.2 | 33000 | 32968.8 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 37.5 | 0 | -37.5 | 0 |  | -20 | 31.2 | 33000
| -7 | 47.7 | -52800 | -52847.7 | 0 |  | -15 | 37.5 | 0
| 2 | 57.9 | -112200 | -112257.9 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 60 | -145200 | -145260 | 0 |  | Slope | 1.26 | -6600
| 14 | 60 | -191400 | -191460 | 0 |  | Intercept | 56.4 | -99000
| 25 | 60 | -264000 | -264060 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 60 | -330000 | -330060 | 0 |  | Y= |  | 37.4928 | 37.4928
| 0 | 0 | -99000 | -99000 | 0 |  | X= |  | -15 | -20
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY

## TEPLOTA VÝSTUPU 65°C
Návrh výkonu kaskády tepelných čerpadel s ohledem na bod bivalence - CHA 16/20 Monoblok
ZADÁNÍ HODNOT:
Venkovní výpočtová teplota: |  | -15 | °C
Nejvyšší venkovní teplota v topném období: |  | 15 | °C
Celkový potřebný tepelný výkon: |  | 70 | kW
Druh topného systému: |  | Velkoplošné systémy | -
| Počet tepelných čerpadel v kaskádě: | 3 | ks
| Maximální dispoziční výkon el. topných těles | 27 | kW
POZNÁMKA: Při návrhu výkonu tepelného čerpadla je nutno brát v úvahu nejen optimální teplotu bodu bivalence, ale i při venkovní výpočtové teplotě zbytkový výkon pro vestavěný elektrický dohřev 9 kW. Tj. rozdíl mezi celkovým potřebným tepelným výkonem (ZELENÁ BUŇKA) a výkonem kompresoru musí být menší než výkon vestavěného elektrokotle 9 kW.
NÁVOD: Zadejte žlutě/zeleně vyplněná pole (tj. venkovní výpočtová teplota dle lokace, nejvyšší výpočtová venkovní teplota pro topné období, tepelný výkon, počet čerpadel v kaskádě a rozklikněte druh systému vytápění). Bod bivalence pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C uvažovat cca -7°C, pro teplotu -12°C uvažovat cca -5°C.
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | min | max | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI):
| -20 |  | 8.2 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy
| -15 | 6.4 | 9.2 |  |  | Otopná tělesa
| -7 | 4.2 | 14.3 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15
| 2 | 4.6 | 18.8 |  |  | 20
| 7 | 5.5 | 20.1 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | ;
| 14 | 5.1 | 20.1 |  |  | -15
| 25 | 6.1 | 20 |  |  | -17
| 35 | 6.9 | 20 |  |  | -20
| počet tepelných čerpadel: | BEZ KASKÁDY
2
3
4
5
ZADÁNÍ VÝKONOVÝCH KŘIVEK TEPELNÉHO ČERPADLA - ZADAT ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLE | VENKOVNÍ TEPLOTA (°C) | TEPELNÉ ČERPADLO 1 | TEPELNÉ ČERPADLO 2 | ROZKLIKÁVACÍ NABÍDKY (MOŽNOSTI): | [5 empty] | počet tepelných čerpadel
| -20 |  | 24.6 | TYP PŘEDÁVACÍ PLOCHY SYSTÉMU VTP: |  | Velkoplošné systémy |  |  |  | 1
| -15 | 19.2 | 27.6 |  |  | Otopná tělesa |  |  |  | 2
| -7 | 12.6 | 42.9 | NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTA V TOPNÉM OBDOBÍ |  | 15 |  |  |  | 3
| 2 | 13.8 | 56.4 |  |  | 20 |  |  |  | 4
| 7 | 16.5 | 60.3 | EXTRÉMNÍ VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA te |  | -12 |  |  |  | 5
| 14 | 15.3 | 60.3 |  |  | -15
| 25 | 18.3 | 60 |  |  | -17
| 35 | 20.7 | 60 |  |  | -20
PARAMETRIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE | Souřadnice | X | Y |  | VODOROVNÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| Venkovní teplota: | 15 | -15 | °C |  | -15 | 70
| Tepelná ztráta: | 0 | 70 | kW |  | -15 | 70
| SOUŘADNICE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE: |  |  |  | SVISLÁ ČÁST KŘIVKY BIVALENCE -> | X | Y
| X | 15 | -15 | -15 |  | -15 | 70
| Y | 0 | 70 | 0 |  | -15 | 0
LINEARIZACE MEZNÍ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | 15 | 0
| 2 | -15 | 70
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -2.3333 | 35
VYNÁŠENÍ BODU BIVALENCE: | TEPELNÉ ČERPADLO 1 |  | TEPELNÉ ČERPADLO 2
| X | Y | X | Y
| 8.0022 | 16.3282 | -4.8 | 46.2
| 8.0022 | 16.3282 | -4.8 | 46.2
| 8.0022 | 0 | -4.8 | 0
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 81.6667 | 81.6667 | 0 | 5 | X | Y1 | Y2
| -15 | 19.2 | 70 | 50.8 | 0 |  | 7 | 16.5 | 18.6667
| -7 | 12.6 | 51.3333 | 38.7333 | 0 |  | 14 | 15.3 | 2.3333
| 2 | 13.8 | 30.3333 | 16.5333 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 16.5 | 18.6667 | 2.1667 | 1 |  | Slope | -0.17143 | -2.3333
| 14 | 15.3 | 2.3333 | -12.9667 | 0 |  | Intercept | 17.7 | 35
| 25 | 18.3 | -23.3333 | -41.6333 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 20.7 | -46.6667 | -67.3667 | 1 |  | X= |  | 16.3282
| 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |  | Y= |  | 8.0022
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 24.6 | 81.6667 | 57.0667 | 0 | 3 | X | Y1 | Y2
| -15 | 27.6 | 70 | 42.4 | 0 |  | -7 | 42.9 | 51.3333
| -7 | 42.9 | 51.3333 | 8.4333 | 1 |  | 2 | 56.4 | 30.3333
| 2 | 56.4 | 30.3333 | -26.0667 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 60.3 | 18.6667 | -41.6333 | 0 |  | Slope | 1.5 | -2.3333
| 14 | 60.3 | 2.3333 | -57.9667 | 0 |  | Intercept | 53.4 | 35
| 25 | 60 | -23.3333 | -83.3333 | 0 |  | VÝSLEDKY
| 35 | 60 | -46.6667 | -106.6667 | 1 |  | X= |  | 46.2
| 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |  | Y= |  | -4.8
VYNÁŠENÍ VÝKONU KOMPRESORU: | LINEARIZACE MEZNÍ SVISLÉ KŘIVKY BIVALENCE Y=AX+B
| SOUŘADNICE | X | Y
| 1 | -15.01 | 70
| 2 | -15 | 0
|  | A | B
| Y=Ax+B: | -7000 | -105000
HODNOTY TČ 1
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 0 | 35000 | 35000 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 19.2 | 0 | -19.2 | 0 |  | -20 | 0 | 35000
| -7 | 12.6 | -56000 | -56012.6 | 0 |  | -15 | 19.2 | 0
| 2 | 13.8 | -119000 | -119013.8 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 16.5 | -154000 | -154016.5 | 0 |  | Slope | 3.84 | -7000
| 14 | 15.3 | -203000 | -203015.3 | 0 |  | Intercept | 76.8 | -105000
| 25 | 18.3 | -280000 | -280018.3 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 20.7 | -350000 | -350020.7 | 0 |  | Y= |  | 19.1895 | 19.1895
| 0 | 0 | -105000 | -105000 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
HODNOTY TČ 2
| TEPLOTA | VÝKON KOMPRESORU | Y | ROZDÍL | STEP II | STEP 3 | STEP 4
| -20 | 24.6 | 35000 | 34975.4 | 1 | 1 | X | Y1 | Y2
| -15 | 27.6 | 0 | -27.6 | 0 |  | -20 | 24.6 | 35000
| -7 | 42.9 | -56000 | -56042.9 | 0 |  | -15 | 27.6 | 0
| 2 | 56.4 | -119000 | -119056.4 | 0 |  | STEP 5
| 7 | 60.3 | -154000 | -154060.3 | 0 |  | Slope | 0.6 | -7000
| 14 | 60.3 | -203000 | -203060.3 | 0 |  | Intercept | 36.6 | -105000
| 25 | 60 | -280000 | -280060 | 0 |  | VÝSLEDKY |  |  | DOPLŇKOVÉ BODY
| 35 | 60 | -350000 | -350060 | 0 |  | Y= |  | 27.5976 | 27.5976
| 0 | 0 | -105000 | -105000 | 0 |  | X= |  | -15 | -15
Note on C77: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on C90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on E90: Lukas Frcka: DOPLNIT POLYNOM DLE BODŮ, NEBO VÝSLEDKY PO STEP5
Note on F102: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F113: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F130: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on F141: Lukas Frcka: ZAPSAT HODNOTU 0
Note on G76: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on H80: Lukas Frcka: ZADAT RUČNĚ NEJNIŽŽŠÍ HODNOTU NA OSE Y (0)
Note on K130: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
Note on K141: Lukas Frcka: Zadat ručne nejnižšší hodnotu na ose X (buď tedy -15, nebo -20°C)
POZNÁMKA: Při přechodu z maximálního výkonu na výkon minimální při výběru, je nutné prokliknout přes tlačítko oba výkony.
VOLBA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL:
MINIMÁLNÍ VÝKON
MAXIMÁLNÍ VÝKON
OBA VÝKONY